G8 9

备案号：××××-×××××

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ ××××－201×

工业炸药生产企业硝酸铵溶液贮罐（区）安全管理规程

Safety management regulations for ammonium nitrate solution basin (area)  in industrial explosive manufacturer

（征求意见稿）

201×－××－×发布

201×－××－×实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本标准起草单位： 。

本标准主要起草人：。

工业炸药生产企业硝酸铵溶液贮罐（区）安全管理规程

# 范围

本标准规定了工业炸药生产企业硝酸铵溶液贮罐（区）安全管理的总体要求和贮罐设备、设施管理、生产操作管理及检修要求。

本标准适用于工业炸药生产企业硝酸铵溶液贮罐（区）的安全管理。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 28263  民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程

GB 50057　建筑物防雷设计规范

GB 50089　民用爆破器材工程设计安全规范

GB 4053.1　固定式钢梯及平台安全要求  第1部分：钢直梯

GB 4053.2　固定式钢梯及平台安全要求  第1部分：钢斜梯

GB 4053.3　固定式工业防护栏杆安全技术条件

GB 4053.4　固定式工业钢平台

WJ 9065　民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求

HG/T 3147　平底平顶贮罐系列

HG/T 3148　平底锥顶贮罐系列

HG/T 3154　卧式椭圆形封头贮罐系列

# 总体要求

## 贮罐（区）的危险等级、计算药量、总平面布置、消防、防雷等工程设计要求应执行GB 50089标准，由具有甲级资质的民用爆炸物品设计单位设计。

## 贮罐（区）应尽量采用自动化、信息化技术，实现连续化、自动化、少（无）人化生产。

## 贮罐（区）投入使用前应制定相应的安全管理规程与制度，并纳入企业的安全管理制度体系中，进行有序、统一管理。

## 贮罐（区）应设置安全告知牌或安全警示牌。

## 贮罐（区）内及周边应保持清洁、无杂物与杂草，严禁堆放杂物、垃圾。

## 企业应加强对贮罐（区）管理和操作人员培训，确保操作人员掌握岗位安全操作规程，正确使用劳动保护用品和应急防护器材，提高应急处置能力，特别是硝酸铵溶液泄漏的应急处置、初期火灾的扑救和中毒窒息的科学施救等能力。

## 企业应制定贮罐（区）动火、进入有限空间作业等相关管理制度。

## 贮罐（区）的安全管理除满足本标准要求外，还应执行GB 28263的相关规定。

# 贮罐设备、设施管理

## 贮罐

### 硝酸铵溶液贮罐应符合HG/T 3147、HG/T 3148、HG/T 3154等相关标准要求。

### 硝酸铵溶液贮罐应设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等设施，并应符合GB 4053.1、GB 4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4的规定。

### 当硝酸铵溶液贮罐露天布置，且罐体顶板厚度大于4 mm时，可不设计避雷针、线，但应设置防雷接地，其电阻要求应符合GB 50057的相关要求。

### 硝酸铵溶液贮罐的罐体、工艺接口等与硝酸铵溶液直接接触部分的材质应选用耐热、耐腐蚀不锈钢或同性能材料。

### 硝酸铵溶液贮罐的罐体应具有良好的保温、隔热措施，露天布置贮罐的保温外皮的防水性能应良好，保温材料应选用难燃材料或不燃材料，且应具有抗高温老化特性及良好的化学稳定性。

### 硝酸铵溶液贮罐的罐体应设置液位监测装置、在不同高度位置设置2个以上温度传感器，贮罐现场能观察温度及液位情况。

### 硝酸铵溶液贮罐内应设置喷淋装置，并与温度监测系统连锁。

### 硝酸铵溶液贮罐内应设置加热装置，并与温度监测装置连锁。加热介质禁止使用导热油等有机热媒。

### 硝酸铵溶液贮罐内应设置搅拌装置，不应在搅拌过程带入增加危险性的有机物。侧面机械搅拌方式的密封应良好，应有监测机械密封冷却水断流装置。

## 管道、管件、阀门、输送泵

### 管道、管件、阀门、输送泵等设备与硝酸铵溶液直接接触部分的材质应选用耐热、耐腐蚀不锈钢或同性能材料。

### 管道的走向与布置应方便检修操作，穿越道路、人员通道时应有套管保护，且不应影响车辆和人员的通行。

### 在硝酸铵溶液输送管道适当位置上应设置疏通接口，外接高压水或蒸汽，需要时用于疏通管道内的结晶硝酸铵。

### 硝酸铵溶液输送管道进入工房前，应设置防雷接地，其接地电阻应符合GB 50057的相关要求。管道上连接法兰前后应采取有效跨接措施。

### 输送硝酸铵溶液的固定管道应具有伴热或加热功能，三通、弯头等管件应采取保温措施，阀门、输送泵应选择保温型，伴热或加热的管道及管件均应做好保温处理。

### 当硝酸铵溶液贮罐位置高于生产线配制罐或溶解罐，硝酸铵溶液自流投料时，输送管道上应设置双阀门。

### 输送泵及管道应标明硝酸铵溶液流向与标识，输送泵的联轴器应安装便于开启的防护罩。

### 严格执行输送泵的操作规程，定期检查运行状况，采用机械密封装置的输送泵应防止冷却水断流。

## 监视与控制

### 贮罐（区）应按照WJ 9065的相关要求设置视频监视系统。

### 贮罐（区）应设计自动控制系统，与使用硝酸铵溶液的工业炸药生产线控制系统进行有效对接。

### 控制系统应具备自动监测贮罐内硝酸铵溶液温度、料位，自动启停加热阀门、搅拌设施的功能。

### 控制室应能直观显示硝酸铵溶液进出贮罐时现场阀门的开关状态，控制系统应设置防止误操作的检测、安全自保等措施。

### 控制系统应设置高液位报警，超高液位自动连锁关闭贮罐进料阀门功能。

### 控制系统应设置硝酸铵溶液温度下限和上限、极限报警功能，并与加热装置阀门及喷淋阀门连锁。当温度到达设定上限时，自动关闭加热阀门并报警；当温度达到极限时，报警并自动开启喷淋阀门；当温度低于下限时，自动开启加热阀门。

### 生产过程中当上、下层硝酸铵溶液温度差值较大时，控制系统应自动启动搅拌装置进行搅拌。

### 当采用机械搅拌方式时，硝酸铵溶液温度应与搅拌电机连锁，溶液温度低于析晶温度时，不应启动搅拌电机。

### 工业炸药生产线上的配制罐、溶解罐称重模块或液位控制器应与放料阀门、输送泵连锁，确保液位或重量超过设定上限值时，放料阀门、输送泵无法开启。

## 其他

### 贮罐（区）的卸料操作点应设计洗眼器、淋洗器等人体防护应急装置，其有效防护半径不宜大于15 m。

### 贮罐（区）冲洗的污水应经过处理，符合环保要求后方能排放或循环使用。

# 生产操作管理

## 卸料过程

### 槽罐车应停放在指定的、容易驶离作业现场的卸料作业区，且不应堵塞安全通道。

### 作业前车辆发动机应熄火，并切断总电源（需从车辆上取得动力的除外）。在有坡度的场地卸料时，应采取防止车辆溜坡的有效措施。

### 油类、木屑等有机物质或其他杂质不应混入硝酸铵溶液，卸料至贮罐时应进行可靠的过滤。

### 卸料前应观察贮罐液位，根据贮罐的剩余容积计算并确定最大可卸料量。

### 卸料作业过程应确保安全地线可靠连接。

### 卸料作业过程操作者应佩戴护目眼镜、隔热防水手套。

### 槽罐车的卸料宜采用带有快接头的金属软管柔性连接，放料前应确保接头连接牢固。

### 卸料作业前应对卸料管进行加热，或直接通入蒸汽吹扫、预热，避免卸料初始过程出现堵塞现象。

### 操作者打开放料阀门后应迅速离开，与接头处保持一定的安全距离进行观察。

### 卸料作业过程驾驶人员、卸料人员均不应离开现场，要密切注视槽罐、贮罐的料位情况，防止溶液泄漏、溢出。

### 放料完毕，应对放料阀门、管道进行吹扫或用清水清洗，确保放料管道没有残留高温余料时，方可关闭阀门并拆卸接头。

### 当出现雷击天气、附近发生火灾、现场泄漏等不安全因素时，应立即停止卸料作业，并妥善处理。

### 槽罐车抵达作业现场后应及时完成卸料作业并尽快驶离现场，严禁停靠在贮罐（区）长时间等待卸料，或长时间停留在作业现场将槽罐车兼作贮罐使用。

## 储存与生产过程

### 生产企业应严格区分贮罐与配制罐的功能，严禁将贮罐作为配制罐，将其他材料加入贮罐进行配料生产。

### 贮罐与溶解罐之间的管道输送硝酸铵溶液后，宜立即吹扫，不留残余溶液在管道内。

### 检验员取样时不宜直接将取样器伸入贮罐，至槽罐车顶取样时应采取可靠的安全防护措施。贮罐（区）应设计方便的取样口（处），检验员取样时应穿戴好劳保护具并小心操作。

### 连续停工2周以上时间时，贮罐内不应存放硝酸铵溶液。

### 停工期间应确保贮罐的加热阀门处于可靠的关闭状态。

# 检修

## 贮罐（区）设备设施要定期检查检测，确保贮罐管道阀门、机泵等设备设施完好。

## 应定期对温度计、压力表、液位计等仪表进行检测、校验，对安全连锁装置进行验证并记录，确保其完好备用。

## 检修贮罐、管道前，应彻底清理所要检修的贮罐设备、管道、作业场所残留的硝酸铵，特别在检修与贮罐连接的蒸汽管、压缩空气管、水管时，应注意清理可能逆向渗入的硝酸铵溶液结晶物。

## 进入贮罐检验、检查等作业属于有限空间作业范畴，应严格执行国家、行业及公司的相关规定与制度，做好审批和作业过程安全防护等工作。