## 表二
附件2
2018年第三季度抽查工程项目发现主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 2017年北京联通公司重通局分公司大客户接入预安排购建第三批 | 建设单位未提供设计批复，工程合同中未明确安全生产费数额和支付方式。 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 责令改正
2 | 2017年北京联通公司二区分公司北太平庄营服中心北太平庄综合楼接入主干光缆工程（一层机房） | 设计文件未提出光缆金属加强芯接地的施工工艺要求。 | 北京市电信工程设计院有限公司 | 责令改正
|  | 光缆金属加强芯未采取接地保护措施。 | 北京市电话工程有限公司
3 | 2015年北京移动公司通州分公司4G宏蜂窝主设备安装工程（通州西集于辛庄） | 施工单位未按设计要求采取抗震加固措施。 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 责令改正
|  | 监理单位未就施工单位未按设计要求采取抗震加固措施提出整改要求。 | 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司
4 | 2017年中国联通河北沧州IDC配套电源新建工程 | 设计文件未明确电力电缆敷设路由。 | 河北电信设计咨询有限公司 | 责令改正
|  | 竣工图纸未明确电力电缆敷设路由。 | 河北省通信建设有限公司
5 | 2017年中国联通河北沧州FDD-LTE无线网项目—覆盖新建项目 | 施工单位未提供安全生产费用管理制度。 | 河北省通信建设有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核。 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司
6 | 中国铁塔山西分公司大同市2017年广灵县_尚疃村东南新建铁塔项目 | 施工单位未对蓄电池架未采取抗震加固措施。 | 山西通信通达微波技术有限公司 | 责令改正
7 | 2018年中国联通长治市FDD-LTE室分项目(一期)新建工程 | 施工单位未对分纤箱进线孔采取封堵措施。 | 天津京信通信系统有限公司 | 责令改正
8 | 中国移动海南公司4G（TD-LTE）网络五期扩容A03工程（陵水清水湾） | 配电箱安装位置与设计不符，光纤配线箱接地线未加装铜接线端子。 | 海南乾智通信科技有限公司 | 责令改正
9 | 2016年中国联通海南琼海LTE网络室内覆盖一期（第二批）工程（琼海昌隆饭店） | 设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计。 | 吉林吉大通信设计院股份有限公司 | 责令改正
10 | 中国铁塔海南分公司三亚2017年陵水东环241.6公里新建铁塔项目（陵水县妙景村） | 施工组织设计未明确项目负责人和施工管理负责人。 | 电联工程技术股份有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 湖南省通信建设有限公司
11 | 中国铁塔海南分公司琼海市2016年万宁兴隆美丽春天四期小区-NLH新建铁塔项目（万宁兴隆） | 建设单位未按规定时限要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国铁塔股份有限公司海南省分公司 | 责令改正
12 | 中国电信股份有限公司甘肃分公司甘肃省2017年电信普遍服务试点临夏分公司永靖县岘塬镇刘家村等深度贫困村建设项目 | 设计文件未提出光缆与电力线交越的保护措施要求。 | 甘肃省通信产业服务有限公司邮电规划咨询设计分公司 | 责令改正
|  | 电杆埋深与设计不符。 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司
|  | 监理单位未就施工单位电杆埋深与设计不符提出整改要求。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
13 | 2018年中国联通甘肃临夏LTE FDD无线网（第一期） | 光缆金属加强芯未采取接地保护措施。 | 北京市电信工程局有限公司 | 责令改正
14 | 中国铁塔宁夏分公司银川2017年兴庆能源学院分校区东北新建铁塔项目 | 蓄电池组规格型号与设计不符，蓄电池架未采取接地保护及抗震加固措施。 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 责令改正
|  | 监理单位未就施工单位蓄电池组规格型号与设计不符、蓄电池架未采取接地保护和抗震加固措施提出整改要求。 | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
15 | 中国铁塔宁夏分公司银川2017年德丰大厦新建室分项目 | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 河北省通信建设有限公司 | 责令改正
|  | 监理单位未提供隐蔽工程验收记录。 | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
16 | 中国电信股份有限公司安徽分公司池州市分公司池州城市第3批次锦绣苑LAN小区改造光网项目（国贷K） | 设计单位未对本项目涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明。 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令改正
17 | 2018年中国联通安徽合肥第二批共建共享小区主干接入新建工程 | 施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核。 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 责令改正
18 | 2017年中国联通安徽合肥本地网综合接入新建一期工程 | 设计文件概预算表中安全生产费计取错误。 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 现场施工人员未按安全施工操作规范进行作业，有限空间作业未配备有害气体探测仪等防护装备。 | 浙江方大通信有限公司
19 | 中国电信股份有限公司天津分公司2018年蓟州区第六批基站800M LTE设备安装工程 | 设计交底未对高压线危险范围内作业的安全措施进行说明。 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 北京中电高科工程技术有限公司
20 | 中国电信蓟州分公司新世联华超市等3个光缆接入工程 | 设计文件未对高处作业的安全措施提出要求。 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 南京嘉环科技有限公司
21 | 中国电信静海分公司2017年竹沁园FTTH光缆接入工程 | 设计文件未提出光缆分纤箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 责令改正
|  | 施工单位未按规范施工，未对光缆分纤箱内光缆金属加强芯采取接地保护措施；光缆交接箱接地线线径与设计不符。 | 北京中电高科工程技术有限公司
|  | 监理单位未就施工单位未按规范对光缆分纤箱内光缆金属加强芯采取接地保护措施、光缆交接箱接地线线径与设计不符提出整改要求。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
22 | 中国电信股份有限公司天津分公司 2018 年静海区第四批基站 800M LTE设备安装工程 | 施工单位未按规范施工，RRU电源线金属外护层防雷接地保护措施不满足规范要求；RRU电源线金属外护层接地线线径与设计不符。 | 广东南方通信建设有限公司 | 责令改正
|  | 监理单位未就施工单位RRU电源线金属外护层防雷接地不规范施工、RRU电源线金属外护层接地线线径与设计不符提出整改要求。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
23 | 中国电信静海分公司2018年新建静海团泊美湖院机房光缆环南环288芯主干光缆工程 | 监理日志不齐全，未提供有限空间作业旁站记录。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司 | 责令改正
24 | 中国移动通信集团天津有限公司和平河西等8分公司第一批100个新建宏站建设单项工程滨海中新生态城S44基站工程 | 施工单位未提供高处作业安全检查记录。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 责令改正
25 | 中国移动天津公司2018年滨海新区(塘沽、汉沽)传输接入光缆一期工程 12755#宁车沽养殖场二工程 | 设计文件光缆敷设路由图中人手孔位置与实际不符。 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 责令改正
|  | 施工组织设计未对有限空间作业安全措施进行说明，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 赛尔通信服务技术股份有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计中的安全技术措施，监理规划和监理实施细则中安全监理内容未明确有限空间作业旁站要求。 | 深圳市都信建设监理有限公司
26 | 中国移动天津公司2018年滨海新区(塘沽、汉沽)传输接入光缆一期工程 12309#福州道文明里17号楼工程 | 施工组织设计未对高处作业和有限空间作业安全措施进行说明，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 天津智博通信工程有限责任公司 | 责令改正
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计中的安全技术措施。 | 深圳市都信建设监理有限公司
27 | 中国移动通信集团天津有限公司物联网二期蓟州等6分公司第二批100个新建宏站建设单项工程蓟州王吉素基站工程 | 施工单位未提供设备加电安全检查记录。 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 责令改正
28 | 中国移动天津公司2018年新建小区预覆盖光缆建设一期工程蓟州祥和家园工程 | 施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核。 | 天津市超凡数通工程技术有限公司 | 责令改正
|  | 监理单位未就施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核提出整改要求。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
29 | 2018中国联通天津西青分公司移动网室内覆盖扩容一期（力神蓝领公寓） | 设计文件未对人员密集区施工、施工现场防火的安全措施提出要求。 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令改正
30 | 2018年中国联通天津西青分公司本地网接入主干光缆新建工程（一期） | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 天津网通科技发展有限公司 | 责令改正
31 | 2017年中国联通天津塘沽分公司天津巨川酒店管理集团有限公司沃酒店EPON接入工程 | 设计文件未明确光缆分纤箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
32 | 2018年中国联通天津汉沽分公司第一批移动网LTE室内覆盖新建一期工程 | 设计文件未对楼顶作业的安全措施提出要求，未提供馈线敷设路由图。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未按设计要求将天线设备置于避雷针45度角范围内；未按规范施工，将天线馈线与楼顶避雷带绑扎在一起。 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
|  | 监理单位未就施工单位未按设计要求将天线设备置于避雷针45度角范围内、将天线馈线与楼顶避雷带绑扎在一起提出整改要求。 | 天津市中网通信工程监理有限公司
33 | 2018年中国联通天津LTE FDD无线网一期工程 | 设计文件未明确RRU电源线金属外护层接地的施工工艺要求。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未按规范施工，RRU电源线金属外护层接地未按规范要求连接至接地体或地线排。 | 天津智导科技有限公司
|  | 监理单位未就施工单位RRU电源线金属外护层接地未按规范要求连接至接地体或地线排提出整改要求。 | 天津市中网通信工程监理有限公司
34 | 中国铁塔天津分公司静海2017年静海开发区金海道2046新建铁塔项目 | 建设单位未严格执行基本建设程序，工程未验收已运营。 | 中国铁塔股份有限公司天津市分公司 | 责令改正
35 | 中国铁塔天津分公司静海2017年静海高铁西翟庄西北2046新建铁塔项目 | 建设单位未严格执行基本建设程序，工程未验收已运营。 | 中国铁塔股份有限公司天津市分公司 | 责令改正
|  | 设计文件中局站选址位置不满足强制性标准规定，局站选址在有可能塌方的河道边坡上。 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司
|  | 施工单位未按设计施工，铁塔位置与设计文件不符；项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 天津凯誉工程有限公司
|  | 监理单位未就施工单位铁塔位置与设计不符提出整改要求。 | 广东达安项目管理股份有限公司
36 | 中国铁塔天津分公司静海2017年静海独流苟家营2046新建铁塔项目 | 建设单位未严格执行基本建设程序，工程未验收已运营。 | 中国铁塔股份有限公司天津市分公司 | 责令改正
37 | 中国铁塔天津分公司西青津南2017年西青荣大建材集团新建铁塔项目 | 设计文件未提出馈线过桥架接地的施工工艺要求。 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
38 | 中国铁塔天津分公司西青津南2017年西青大任庄津泰道新建铁塔项目 | 设计文件未提出设备柜和电源柜防雷地排接地的施工工艺要求。 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未按设计施工，蓄电池架档条规格与设计不符；未对电源柜保护地排采取接地保护措施；施工组织设计未明确项目技术负责人；项目负责人和专职安全生产管理人员未通过相应的安全生产考核。 | 天津市华诺通信工程有限公司
|  | 监理单位未就施工单位蓄电池架档条规格与设计不符、未就电源柜保护地排采取接地保护措施、施工组织设计未明确项目技术负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未通过相应的安全生产考核提出整改要求。 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司
39 | 中国铁塔天津分公司西青津南2018年红磡领世郡环卫站新建铁塔项目 | 施工单位未按规范施工，部分走线架和龙门架未采取等电位电气连接措施，未按设计要求将走线架与龙门架连接加固。 | 天津市宏凯建筑安装工程有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未按规范施工，消防配电线路未采取穿金属管保护措施。 | 深圳中兴力维技术有限公司
|  | 监理单位未就施工单位部分走线架和龙门架未采取等电位电气连接措施、消防配电线路未采取穿金属管保护措施、未按设计要求将走线架与龙门架连接加固提出整改要求。 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司
40 | 中国电信西宁分公司2017年城北区发信台局环网扩容光缆工程 | 设计文件未对有限空间作业的安全措施提出详细要求，以未计取全部材料费和措施费的建筑安装工程费作为安全生产费计算基础。 | 青海省邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工组织设计未对有限空间作业的安全措施进行详细说明，施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明，光缆金属屏蔽层接地端子复接。 | 北京华澳再创通信工程有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计中的安全技术措施，未就施工单位光缆金属屏蔽层接地端子复接提出整改要求。 | 青海盛信通信建设监理有限责任公司
41 | 中国电信2017年大通县紫宁山庄宁苑小区等解决待装工程 | 设计交底未对高压线危险范围内作业的安全措施提出要求。 | 青海省邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工组织设计未对有限空间和人员密集社区作业的安全措施进行说明，施工安全交底未对有限空间作业的安全措施进行详细说明。 | 青海鹏晟通信工程有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计，监理规划和监理实施细则中安全监理内容未明确有限空间作业安全监理要求。 | 四川公众监理咨询有限公司
42 | 中国电信西宁分公司2017年移动网络建设西宁市华夏银行等4个站点深度覆盖单项工程 | 设计单位未明确RRU和BBU接地的施工工艺要求，未明确RRU保护地线规格。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令改正
|  | 施工安全交底未对施工作业现场的安全措施进行详细说明。 | 甘肃省通信产业工程建设有限公司
43 | 中国电信乐都分公司2018年草场村等FTTH线路工程 | 设计文件未明确新建杆路具体位置，未提出新建杆路与电力线交越的保护措施要求，未明确光缆分纤箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求，以未计取全部材料费的建筑安装工程费作为安全生产费计算基础。 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位隐蔽工程记录不齐全，未提供部分新立电杆的埋深记录，部分新建杆路路由与设计不符，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
|  | 监理日志不齐全，未提供高处作业旁站记录，监理规划和监理实施细则中安全监理内容未明确高处作业安全监理要求，未就施工单位部分新建杆路路由与设计不符提出整改要求。 | 青海盛信通信建设监理有限责任公司
44 | 中国电信互助分公司2018年哈拉直沟里外台村等FTTH线路工程 | 设计文件未明确新建杆路具体位置，未明确光缆分纤箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求，以未计取全部材料费的建筑安装工程费作为安全生产费计算基础。 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位隐蔽工程记录不齐全，未提供部分新立电杆的埋深记录，部分新立电杆埋深与设计不符，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 甘肃省通信产业工程建设有限公司
|  | 监理规划和监理实施细则中安全监理内容未明确高处作业安全监理要求，未就施工单位部分新立电杆埋深与设计不符提出整改要求。 | 四川公众监理咨询有限公司
45 | 中国移动通信集团青海有限公司2017年西宁分公司4G五期第一批室外站工程（湟中湟源）湟中土门关上山庄村基站传输配套工程 | 设计文件未明确机柜接地的施工工艺要求，以未计取全部材料费的建筑安装工程费作为安全生产费计算基础。 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 责令改正
46 | 中国移动通信集团青海有限公司青海省第三批电信普遍服务（西宁有线宽带接入部分）工程湟源马家湾村覆盖单项工程 | 设计文件未明确新建杆路具体位置，未明确光缆分纤箱接地的施工工艺要求。 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未提供隐蔽工程记录，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 山西省邮电建设工程有限公司
47 | 中国移动通信集团青海有限公司2017年海东分公司4G五期第一批室外站工程互助五十镇上甘滩二站主设备安装工程 | 施工组织设计中安全技术措施未对高处作业应急预案进行说明，施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 中时讯通信建设有限公司 | 责令改正
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计中的安全技术措施。 | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
48 | 中国移动通信集团青海有限公司2017年海东分公司4G五期第一批室外站工程互助五十镇上甘滩二站传输配套工程 | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 中时讯通信建设有限公司 | 责令改正
49 | 中国移动通信集团青海有限公司青海省第三批电信普遍服务（海东互助有线接入部分）工程互助北庄村覆盖工程 | 设计文件未明确新立电杆埋深要求，未对三线交越保护措施提出要求，未明确架空光缆防雷接地的施工工艺要求，设计交底未对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明，设计交底人员非项目组人员。 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明，未提供新建杆路防雷接地线电阻测试记录，部分新建杆路档距和防雷接地线线径与设计不符。 | 中移建设有限公司
|  | 监理单位未就施工单位部分新建杆路档距和防雷接地线线径与设计不符提出整改要求。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
50 | 2016年中国联通青海西宁本地网光缆整治工程 | 工程合同中未明确安全生产费数额、支付时限和支付方式。 | 中国联合网络通信有限公司青海省分公司 | 责令改正
|  | 施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 中时讯通信建设有限公司
51 | 2017年中国联通青海西宁集团客户接入新建二期工程 | 工程合同中未明确安全生产费数额。 | 中国联合网络通信有限公司青海省分公司 | 责令改正
|  | 设计交底未对有限空间作业的安全措施提出详细要求。 | 北京中网华通设计咨询有限公司
|  | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 北京华澳再创通信建设有限公司
52 | 2017年中国联通青海西宁主干光缆新建（二期）工程 | 工程合同中未明确安全生产费数额。 | 中国联合网络通信有限公司青海省分公司 | 责令改正
|  | 设计文件未提出光缆金属加强芯和金属外护层接地的施工工艺要求，未提供微控定向钻施工工艺图、直埋光缆沟断面图，未针对本项目就设计意图、施工质量等关键内容在设计交底中注明。 | 北京中网华通设计咨询有限公司
|  | 施工单位未提供直埋光缆隐蔽工程记录，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 宁夏通信建设有限公司
53 | 2016年中国联通青海海东移动基站传输接入新建工程 | 设计文件未明确局站内光缆敷设路由。 | 天元瑞信通信技术有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 福建省福泉通信工程有限公司
|  | 监理单位未就施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核提出整改要求。 | 陕西中基建设监理咨询有限公司
54 | 2017年中国联通青海海东宽带接入连片覆盖新建（三期）工程 | 设计单位未对本项目涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范安全生产事故提出指导意见。 | 山东省邮电工程有限公司、湖北邮电规划设计有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未提供施工安全交底记录。 | 山东省邮电工程有限公司
55 | 中国铁塔青海分公司西宁2017年湟源县火车站新建铁塔项目 | 建设单位未严格执行基本建设程序，工程未验收已运营。 | 中国铁塔股份有限公司青海省分公司 | 责令改正
|  | 施工组织设计未明确项目专职安全生产管理人员，由项目负责人兼任，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
|  | 施工单位未按设计要求在铁塔与机柜之间敷设PVC管。 | 青海钜基建筑有限公司
|  | 监理单位未就施工单位未按设计要求在铁塔与机柜之间敷设PVC管提出整改要求，未严格审查施工组织设计，监理规划和监理实施细则未明确设备加电环节安全监理要求。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
56 | 中国铁塔青海分公司西宁2017年西宁城西西川监狱东南角（移动）新建铁塔项目 | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明，消防配电线路未采取穿金属管保护措施，未对走线架采取电气连通措施。 | 山西省邮电建设工程有限公司 | 责令改正
|  | 监理单位未就施工单位消防配电线路未采取穿金属管保护措施、走线架未采取电气连通措施提出整改要求，监理规划和监理实施细则未明确设备加电环节安全监理要求。 | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司
57 | 中国铁塔青海分公司西宁2018年康美中药城南改造铁塔项目 | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 山西省邮电建设工程有限公司 | 责令改正
58 | 中国铁塔青海分公司海东2017海东民和总堡乡三垣村新建铁塔项目 | 建设单位未严格执行基本建设程序，工程未验收已运营。 | 中国铁塔股份有限公司青海省分公司 | 责令改正
|  | 设计文件未对高处作业、设备加电的安全措施提出详细要求，未提出机柜接地的施工工艺要求，未提出电源线引入机柜时的保护措施要求。 | 天元瑞信通信技术股份有限公司
|  | 施工组织设计中安全技术措施未对铁塔吊装作业的安全措施进行详细说明，施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 衡水鸿发钢结构制造有限公司
|  | 施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 四川中联通信工程建设总承包有限公司
|  | 监理单位未就施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核提出整改要求，监理规划和监理实施细则中安全监理内容未明确铁塔吊装作业安全监理要求，监理日志记录施工人员信息与旁站记录中施工人员信息不一致。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
59 | 中国铁塔青海分公司海东2018年铸造改造铁塔项目 | 建设单位未严格执行基本建设程序，工程未验收已运营。 | 中国铁塔股份有限公司青海省分公司 | 责令改正
|  | 设计文件未对高处作业和设备加电的安全措施提出详细要求，未明确抗震设防具体要求，设计交底未对高处作业和设备加电的安全措施提出详细要求。 | 天元瑞信通信技术股份有限公司
|  | 施工单位未提供隐蔽工程记录，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明，施工竣工技术文件编制日期早于开工日期。 | 河北省衡水亚华通讯设备有限公司
|  | 施工单位未提供接地电阻测试记录，项目负责人未通过相应的安全生产考核，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明，施工组织设计未编制安全技术措施。 | 四川中联通信工程建设总承包有限公司
|  | 监理单位未就施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核提出整改要求，未严格审查施工组织设计，监理规划和监理实施细则中安全监理内容未明确高处作业安全监理要求。 | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司
60 | 中国电信股份有限公司新疆分公司2018年乌鲁木齐矿机厂模块局OLT搬迁工程 | 建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位。 | 中国电信股份有限公司新疆分公司 | 责令改正
|  | 施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核。 | 新疆特力电信实业有限责任公司
|  | 监理单位未取得相应等级的监理资质证书，未就施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核提出整改要求。 | 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司工程管理咨询分公司
61 | 中国电信股份有限公司新疆分公司2018年阿勒泰分公司阿勒泰市山口检查站等光缆线路工程 | 建设单位未严格执行基本建设程序，项目立项时间晚于勘察时间。 | 中国电信股份有限公司新疆分公司 | 责令改正
|  | 设计文件未提出分纤箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求。 | 天元瑞信通信技术股份有限公司
|  | 施工单位未按规范施工，分纤箱箱体和分纤箱内光缆金属加强芯未采取接地保护措施，项目负责人未通过相应的安全生产考核，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 立昂技术股份有限公司
|  | 监理单位未就分纤箱箱体和分纤箱内光缆金属加强芯未采取接地保护措施、施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核提出整改要求。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
62 | 中国电信阿勒泰分公司2018年移动网七期工程室外无线主设备专业（第八部分） | 设计文件抗震设防烈度不符合强制性标准规定，设计交底未对有限空间作业和野外作业的安全措施提出详细要求。 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位项目专职安全生产管理人员未通过相应的安全生产考核，RRU电源线金属外护层接地线线径与设计不符。 | 中邮建技术有限公司
|  | 监理单位未就施工单位项目专职安全生产管理人员未通过相应的安全生产考核、RRU电源线金属外护层接地线线径与设计不符提出整改要求。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
63 | 中国电信股份有限公司新疆分公司2018年阿勒泰分公司阿勒泰市质量技术监督局办公楼等FTTO光缆线路工程 | 建设单位未按规定要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国电信股份有限公司新疆分公司 | 责令改正
|  | 设计文件年平均雷暴日数据引用错误，未提出P0020-P0021档距光缆过路保护措施要求。 | 天元瑞信通信技术股份有限公司
|  | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明，光缆敷设路由与设计不符，ODF架内光缆金属加强芯未按设计要求连接至防雷接地排，P0021-P0022档距光缆与10kV电力线交越未采取保护措施，P0020-P0021档距光缆过路未采取保护措施。 | 新疆景瑞锋通信技术有限公司
|  | 监理单位未就施工单位光缆敷设路由与设计不符、ODF架内光缆金属加强芯未按设计要求连接至防雷接地排、P0021-P0022档距光缆与10kV电力线交越未采取保护措施、P0020-P0021档距光缆过路未采取保护措施提出整改要求。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
64 | 中国移动通信集团新疆有限公司2017年乌鲁木齐市分公司开发区公司绿谷佳苑小区主干FTTH光纤接入项目 | 建设单位未在开工前明确监理单位安全生产责任。 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位施工现场安全检查记录与工程实际不符。 | 云南邮电工程有限公司
65 | 中国移动新疆公司乌鲁木齐市4G网络四期增补二阶段工程乌鲁木齐红光山苑75号楼基站无线主设备安装工程 | 建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位。 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未取得相应等级的施工资质证书，未提供施工组织设计、施工现场安全检查记录，项目专职安全生产管理人员未通过相应的安全生产考核。 | 新疆怡利科技发展有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工单位资质，未就施工单位项目专职安全生产管理人员未通过相应的安全生产考核提出整改要求。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
66 | 中国移动新疆公司2017年乌鲁木齐市本地传送网系统扩建工程乌鲁木齐红光山苑75号楼工程 | 施工单位未提供施工现场安全检查记录和施工日志。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 责令改正
67 | 中国移动新疆公司2017年阿勒泰地区区域维稳GSM网络建设工程布尔津县2817路口移动代办点基站无线主设备安装工程 | 施工单位接地电阻测试记录日期与施工日志记录日期不符。 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 责令改正
|  | 监理日志不齐全，设备加电旁站记录内容与工程实际不符。 | 重庆鼎信建设监理有限公司
68 | 中国移动新疆公司2017年阿勒泰地区区域维稳GSM网络配套传输建设工程布尔津县2817路口移动代办点光缆接入工程 | 施工单位未按设计要求对光缆过路采取保护措施，未按设计要求在引上钢管中敷设子管，引上钢管敷设数量、PL05杆拉线距高比与设计不符。 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令改正
|  | 监理单位未就施工单位未按设计要求对光缆过路采取保护措施、未按设计要求在引上钢管中敷设子管、引上钢管敷设数量和PL05杆拉线距高比与设计不符提出整改要求，监理日志中直埋光缆旁站记录内容与工程实际不符。 | 重庆鼎信建设监理有限公司
69 | 2017年中国联通新疆本地网主干光缆网新建工程 | 建设单位未按规定要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 责令改正
|  | 施工单位未提供施工现场安全检查记录，未提供有限空间作业审批手续，光缆单盘复测记录与工程实际不符，施工组织设计未编制安全技术措施。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计，监理实施细则中安全监理内容未明确有限空间作业旁站要求，未就施工单位未履行有限空间作业审批手续、光缆单盘复测记录与工程实际不符提出整改要求。 | 中通服项目管理咨询有限公司
70 | 2017年中国联通新疆乌鲁木齐移动基站传输接入（二期）新建工程 | 建设单位未按规定要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 责令改正
|  | 施工单位未按规范要求对光缆金属加强芯采取接地保护措施，未提供施工现场安全检查记录，未提供有限空间作业审批手续，项目负责人未通过相应的安全生产考核，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 新疆山鑫泰通信工程有限公司
|  | 监理单位未就施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核、光缆金属加强芯未按规范要求采取接地保护措施、未履行有限空间作业审批手续提出整改要求。 | 中通服项目管理咨询有限公司
71 | 2017年中国联通乌鲁木齐LTE网络LTE室内覆盖天山区政府等18处新建工程 | 建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位，未按规定要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 责令改正
|  | 施工单位未取得相应等级的施工资质证书，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明，施工组织设计未编制安全技术措施，RRU接地线未与接地体连接。 | 新疆通达通信息科技有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工单位资质等级证书、施工组织设计，未就施工单位RRU接地线未与接地体连接提出整改要求。 | 中通服项目管理咨询有限公司
72 | 2018年中国联通新疆LTE FDD无线网新建（第一期）阿勒泰分公司单项工程 | 设计文件抗震设防烈度不符合强制性标准规定，未明确RRU电源线金属外护层接地的施工工艺要求。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明，施工组织设计未明确项目负责人、技术负责人、施工管理负责人和专职安全生产管理人员，将地线连接至未除漆的室外走线架，室外走线架与接地体未可靠连接，提供的设备加电测试记录与工程实际不符。 | 西安汇诚电信有限责任公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计，监理规划和监理实施细则中安全监理内容未明确高处作业安全监理要求，未就施工单位将地线连接至未除漆的室外走线架、室外走线架与接地体未可靠连接提出整改要求。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
73 | 2018年中国联通新疆阿勒泰移动基站传输（二期）新建工程 | 建设单位未按规定要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 责令改正
|  | 设计文件未明确光缆金属加强芯接地的施工工艺要求，设计交底未对有限空间作业和高处作业的的安全措施提出详细要求。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司
|  | 施工单位未提供隐蔽工程记录，未提供有限空间作业审批手续，施工组织设计未对有限空间作业安全措施进行详细说明，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明，光缆入局敷设方式与设计不符。 | 新疆博讯通信工程有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计，未就施工单位未履行有限空间作业审批手续、光缆入局敷设方式与设计不符提出整改要求。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
74 | 中国铁塔新疆分公司乌鲁木齐2018年新大留学生公寓旁新建铁塔项目 | 建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位，未按规定要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国铁塔股份有限公司新疆分公司 | 责令改正
|  | 施工单位未取得相应等级的施工资质证书，未提供施工现场安全检查记录，未提供施工日志，项目负责人和专职安全生产管理人员未通过相应的安全生产考核，项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明，交流配电箱内SPD参数与设计不符。 | 新疆通信产业服务有限公司物流贸易分公司
|  | 施工单位新建手孔内管道高程与设计不符。 | 新疆昌吉市政建设（集团）有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工单位资质等级证书和施工组织设计，未就施工单位项目负责人和专职安全生产管理人员未通过相应的安全生产考核、新建手孔内管道高程和交流配电箱内SPD参数与设计不符提出整改要求。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
75 | 中国铁塔新疆分公司乌鲁木齐2018年米东菜园子村基站新建铁塔项目 | 建设单位未按规定要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国铁塔股份有限公司新疆分公司 | 责令改正
|  | 施工组织设计未明确项目技术负责人，未编制安全技术措施和临时用电方案，未提供施工现场安全检查记录，未提供施工日志，项目负责人未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 新疆无通信息技术有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计，监理实施细则未编制安全监理内容。 | 中通服项目管理咨询有限公司
76 | 中国铁塔新疆分公司阿勒泰2018年阿勒泰市阿乌高速收费站新建铁塔项目 | 建设单位未严格执行基本建设程序，铁塔未验收已附挂天线，未按规定要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国铁塔股份有限公司新疆分公司 | 责令改正
|  | 设计文件未明确消防配电线路穿金属管保护的施工工艺要求，未明确交流电源线金属外护层接地的施工工艺要求。 | 天元瑞信通信技术股份有限公司
|  | 施工组织设计未明确项目技术负责人和施工管理负责人，未编制安全技术措施和临时用电方案，交流电源线金属外护层未采取接地保护措施。 | 新疆罗巴鲁通讯科技工程有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计，未就施工单位交流电源线金属外护层未采取接地保护措施提出整改要求。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
77 | 中国铁塔新疆分公司阿勒泰2018年额尔齐斯路与富蕴路口新建铁塔项目 | 建设单位未按规定要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国铁塔股份有限公司新疆分公司 | 责令改正
|  | 设计文件未明确消防配电线路穿金属管保护、交流电源线金属外护层接地的施工工艺要求。 | 天元瑞信通信技术股份有限公司
|  | 施工组织设计未编制安全技术措施和临时用电方案，消防配电线路未采取穿金属管保护措施，交流电源线金属外护层未采取接地保护措施，交流配电箱内接地排规格与设计不符。 | 新疆博讯通信工程有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计，未就施工单位消防配电线路未采取穿金属管保护措施、交流电源线金属外护层未采取接地保护措施、交流配电箱内接地排规格与设计不符提出整改要求。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司