ICS 71.100.30

G 89

备案号：××××

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ 9075.5—XXXX

代替WJ 9075.5—2012

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第5部分：工业索类火工品生产线

（征求意见稿）

20××－××－××发布

20××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件是WJ/T 9075《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法》的第5部分。WJ/T 9075已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：企业综合安全管理及总体安全条件；

——第3部分：工业炸药及制品生产线；

——第4部分：工业雷管生产线；

——第5部分：工业索类火工品生产线；

——第6部分：安全气囊用点火具、油气井用爆破器材、海上救生烟火信号、增雨防雹火箭弹（炮弹）生产线；

——第7部分：企业总仓库设施及现场管理。

本文件代替WJ/T 9075.5-2012《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第5部分：工业索类火工品生产线》，与WJ/T 9075.5-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——根据民爆行业近年来技术发展情况和安全监管的要求，简化了统计计分的方法。

——调整了安全检查单元

——补充了暖通、电气的检查内容

——根据最新的国家标准和行业管理要求，修改或补充了相关检查内容

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本部分由工业和信息化部民爆器材标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：。

本部分主要起草人：

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第5部分：工业索类火工品生产线

  - 范围

本部分规定了民用爆破器材生产企业工业索类火工品生产线安全检查的内容、要求和考核方法。

本部分适用于对民用爆破器材行业工业索类火工品生产企业的安全检查。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50089-2018  民用爆炸物品工程设计安全标准

GB 28263-2024  民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程

《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准》（工信部安全〔2024〕234号）

  - 安全检查内容及检查表

- 工业导爆索生产线安全检查的项目、类别和要求见表1。

表1  工业导爆索生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要 求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | B | a）1.1级、1.2级工库房应达到二级耐火等级要求； b）危险品厂房不应建地下室、半地下室； c）1.1级厂房内不应设办公室和辅助用室； d）最远点到安全出口的疏散距离：1.1级、1.2级级厂房不应超过15 m，1.4级厂房不应超过20 m。 |  |  |
|  |  | C | a）门窗、地面应符合GB 50089中8.6的要求。 |  |  |
| 2 | 工艺与 布置 | A | a）1.1级、1.2级工库中炸药的粉碎、筛选、混合、干燥、凉药、暂存、导爆索制索、导爆索涂塑工序应采用抗爆间室或钢板防护； b）危险品中转库应单独设置。 |  |  |
|  |  | C | 危险品厂房内设备、管道、运输装置和操作岗位的布置应方便操作人员的迅速疏散，且不应疏散时通过其它危险工作间。 |  |  |
| 3 | 防护屏障 | A | a）1.1级建筑物应设置防护屏障； b)采用钢筋混凝土挡墙当防护屏障时，应由有设计资质的设计单位设计。 |  |  |
|  |  | B | a）防护土堤的防护范围应符合GB50089图5.4.1-1、图5.4.1-2规定； b）防护屏障的高度，应符合GB50089图5.4.2-1、图5.4.2-2的规定； c）防护土堤顶宽不应小于1 m，防护土堤底宽不应小于其高度的1.5倍； d）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求； e）安全疏散隧道应设置在危险品生产厂房安全出口附近，有操作人员的工房安全疏散隧道不应兼作运输用。 |  |  |
| 4 | 抗爆间室 抗爆屏院 | A | a）抗爆间室及抗爆门应经有设计资质安全设计或咨询并安全可靠； b）抗爆屏院应符合GB 50089中8.4的要求。 |  |  |
| 5 | 暖通 | B | a）危险性建筑物应采用热风或者散热器供暖，严禁采用明火供暖； b）当采用散热器供暖时，对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水，散热器的结构形式选用和布置应符合GB 50089中11.2.2的要求；对于不散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽； c）通风和空气调节系统设置应符合GB 50089中11.3.2的要求，空调等系统的过滤器应定期清洗。 |  |  |
| 6 | 电气 | A | a）危险工作间（或建筑物）的电气危险场所类别及防雷类别应符合GB 50089表 12.1.1-1 的规定，危险品库房电气危险场所类别及防雷类别应符合表 12.1.1-2 的规定； b）生产时严禁工作人员入内的危险工作间，其用电设备的控制按钮应安装在危险工作间外，并应与门联锁，门关闭后，设备才能启动。 |  |  |
|  |  | B | a）F0、F1、F2类危险场所电气设备选择应符合GB50089第12.2.3、12.2.4、12.2.5条的规定。防爆电气设备必须是符合现行国家标准；配线接线盒、挠性管等管件配件的选型应与该电气危险场所的电气设备防爆等级相同； b）配电室电器线路应完好，并有相应的超流和漏电保护。 |  |  |
| 7 | 消防设施 | A | 消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求。 |  |  |
|  |  | B | 生产区应设室外消防栓，室内消防栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |
| 8 | 防雷设施 | A | 防雷接地装置应每半年检测一次，应有有资质部门出具的合格有效检测报告。 |  |  |
| 9 | 防静电 设施 | B | a）有操作人员作业的制索、筛选、混合、分盒或分袋工房入口处应设导出静电门帘和导电扶手； b）工房地面、工作台面、椅子、脚踏等应铺设防静电材料； c）危险工作间内相对湿度不应低于60 %； d）生产线和危险品库房的防静电接地系统应每半年检测一次； e）药盒应采用导静电材料制作；运输炸药及半成品小车应设置静电导出装置。 |  |  |
| 10 | 安全连锁 装置 | A | a）布置在抗爆间室的设备，抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的起停进行门机联锁； b）布置在钢板防护间、独立工作间等人机隔离操作的设备，其间室门开启应与设备起停进行门机联锁。 |  |  |
|  |  | B | 至少每半年验证一次门机安全联锁的有效性。 |  |  |
| 11 | 炸药准备 | B | a）炸药筛分、混合和干燥的工器具及设施应齐全、完好；雨淋设施应齐全、完好； |  |  |
|  |  |  | b）开启易燃易爆包装件时，应采用不发火材料工具，生产过程、取样中严禁使用与接触物资发生反应的工具。 |  |  |
| 12 | 工艺规程 执行情况 | B | 抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
| 13 | 专用设备 | A | a）挤塑机应设温度自动控制装置，温控仪表应指示正常，应设置火焰等检测与处置装置； b）涂塑应采用防止导爆索殉爆的措施，并定期检查。 |  |  |
|  |  | B | a）造粒机、筛药机、制索机等设备应运行平稳、结构完整、维护良好； b)自动加药装置应有防止药盒掉地等安全措施。 |  |  |
| 14 | 视频监控 系统 | B | a）应设置视频监控系统，监控系统应具有实时显示、记录和回放现场图像的功能，系统应有备用电源； b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品包装、装车的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区； c）关键工序能保证全天24 h监控，图像信息记录贮存，关键工序不应少于90天、其他工序不应少于30天。 |  |  |
| 15 | 工房工序 定员定量 | A | a）定员定量应符合行业、企业规定； b）现场无超员超量现象。 |  |  |
|  |  | B | 定员定量标识应设在工房的明显位置。 |  |  |
|  |  | C | 定员定量标识应设在工序的明显位置。 |  |  |
| 16 | 废药、废水、废弃物管理 | B | 应有符合行业标准规定的管理和处理的规程或制度，并按规定进行管理和处置。 |  |  |
| 17 | “应知应会”情况 | B | 抽查一名操作工和一名监控室人员，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
| 18 | 现场管理 | B | a）工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面应无粉尘； b）物品应定置存放； c）操作过程应轻拿轻放； d）劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
| 19 | 其 他 |  | 其他安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：               检查组成员（签字）：               企业负责人（签字）：                            检查日期：       年    月    日