## Sheet1
现场检查问题及整改情况汇总表（二季度）
序号 | 检查对象 | 检查场所 | 问题隐患 | 整改时限 | 整改反馈
1 | 益阳电信 | 其他 | 安全交底危险源识别不全。 | 2023-07-15 | 整改完成
2 | 益阳电信 | 油机房 | 三楼机房机柜接地线脱落，防雷开关未闭合。 | 2023-07-15 | 整改完成
3 | 益阳电信 | 办公楼 | 应急疏散指示图不规范。 | 2023-07-15 | 整改完成
4 | 益阳电信 | 营业厅 | 消防通道设置问题，没有两个以上消防通道。 | 2023-07-15 | 整改完成
5 | 常德电信 | 办公楼 | 大楼疏散通道安全出口指示牌松脱。 | 2023-06-30
6 | 常德电信 | 办公楼 | 6、7楼电梯前室应急照明不亮。 | 2023-06-30
7 | 常德电信 | 营业厅 | 消火栓被遮挡。 | 2023-06-30
8 | 衡阳电信 | 办公楼 | 市电信楼ups12组配套蓄电池未做动环监控。 | 2023-08-31 | 整改中
9 | 衡阳电信 | 办公楼 | 长线局营业厅配电箱接线不规范，存在插座平放未固定现象。 | 2023-07-31 | 整改完成
10 | 衡阳电信 | 基站 | 金裕花园基站出入登记不全。 | 2023-07-31 | 整改完成
11 | 张家界电信 | 其他 | 部分安全生产管理资料未提供。 | 2023-07-01
12 | 张家界电信 | 营业厅 | 自有营业厅强弱电柜和生活区域混合存在安全隐患。 | 2023-07-01
13 | 张家界电信 | 营业厅 | 自有营业厅空调管道封堵不规范。 | 2023-07-01
14 | 常德移动 | 油机房 | 油库内无灭火砂石。 | 2023-06-30
15 | 常德移动 | 办公楼 | 消防控制室有告警（三楼烟雾探测器）。 | 2023-06-30
16 | 益阳移动 | 通信机房 | 综合楼七楼机房独立气灭钢瓶压力不足。 | 2023-07-15
17 | 益阳移动 | 其他 | 消控室中级消防设施操作员证书不够。 | 2023-07-15
18 | 益阳移动 | 营业厅 | 旗舰厅的消防疏散通道设置不规范。 | 2023-07-15
19 | 益阳移动 | 基站 | 施工现场警戒线布置不规范，无警示牌（富民巷），未针对施工现场安全交底。。 | 2023-06-30
20 | 衡阳移动 | 基站 | 衡阳县西渡村基站施工现场，周边未按要求放置警示线，塔上作业施工人员佩戴的安全带不符合要求。 | 2023-07-31
21 | 衡阳移动 | 办公楼 | 楼梯间的疏散指示标志未规范安装。 | 2023-07-31
22 | 衡阳移动 | 办公楼 | 气体控制器安装位置不符合要求，应该安装在防护区外。 | 2023-07-31
23 | 张家界移动 | 其他 | 缺少新入职员工，岗位变更员工的安全教育培训。 | 2023-07-01
24 | 张家界移动 | 办公楼 | 弱电井内存在电源插排私接情况。 | 2023-07-01
25 | 张家界移动 | 其他 | 食堂灭火器配备数量不足，厨房油烟灶油垢较多未清理。 | 2023-07-01
26 | 张家界移动 | 基站 | 基站机房存在消防喷淋系统未封堵，用发泡胶封堵消防主管道。 | 2023-07-01
27 | 长沙移动 | 营业厅 | 天心区友谊路营业厅内照明、插座等取电不规范。 | 2023-07-15
28 | 常德联通 | 通信机房 | 白马湖核心机房传输网机房防火封堵不规范，封堵不严实。 | 2023-06-30 | 整改完成
29 | 常德联通 | 通信机房 | 白马湖核心机房主干光缆吊牌不规范。 | 2023-06-30 | 整改完成
30 | 常德联通 | 通信机房 | 五强溪基站基房光缆进线孔未做防火封堵。 | 2023-06-30 | 整改完成
31 | 益阳联通 | 办公楼 | 多处（消防水泵房、高低压配电室等）应急照明灯损坏。 | 2023-07-15
32 | 益阳联通 | 办公楼 | 消防控制室值班人员未按标准配置，部分人员未持有消防设施操作员证。 | 2023-07-15
33 | 益阳联通 | 营业厅 | 高新区旗舰营业厅内高处作业未落实防护措施。 | 2023-07-15
34 | 益阳联通 | 通信机房 | 资阳汇聚机房蓄电池机架未固定且未设置绝缘垫。 | 2023-07-15
35 | 衡阳联通 | 办公楼 | 市公司摩托车停放处，缺少监控设施和消防灭火设备。 | 2023-07-31
36 | 衡阳联通 | 办公楼 | 市公司配电房进门非防火门。 | 2023-07-31
37 | 衡阳联通 | 办公楼 | 消防控制室相关制度部分缺失；部分人员未持有消防设施操作员证。 | 2023-07-31
38 | 张家界联通 | 营业厅 | 营业厅多个插线排串接。 | 2023-07-01 | 整改完成
39 | 张家界联通 | 通信机房 | 油机房储油间未配置防爆灯具。 | 2023-07-01 | 整改完成
40 | 张家界联通 | 营业厅 | 营业厅1组灭火器无检查记录。 | 2023-07-01 | 整改完成
41 | 常德铁塔 | 基站 | 沙港路基站机柜门未接地。 | 2023-06-30
42 | 常德铁塔 | 基站 | 变压器厂基站配电箱下有未套管保护的电源线路。 | 2023-06-30
43 | 益阳铁塔 | 基站 | 龙州小学基站、千顿码头基站机房内蓄电池机架未设置绝缘垫。 | 2023-07-15 | 整改完成
44 | 益阳铁塔 | 基站 | 龙州小学基站、千顿码头基站机房内多处贯穿孔口未做防火封堵或防火封堵不规范。 | 2023-07-15 | 整改完成
45 | 益阳铁塔 | 基站 | 龙州小学基站机房配电箱内存在火线和零线复接情况。 | 2023-07-15 | 整改完成
46 | 衡阳铁塔 | 基站 | 衡阳石鼓区杨岭村资源点开关电源整理模块配置严重不足，需及时增加。 | 2023-07-31
47 | 衡阳铁塔 | 基站 | 生态公园站开关电源靠墙安装，没有维护空间。华为开关电源机架内部氧化生锈，开关电源带告警运行。 | 2023-07-31
48 | 衡阳铁塔 | 基站 | 生态公园站交流引入线平放裸露地上，存在安全隐患。 | 2023-07-31
49 | 张家界铁塔 | 其他 | 缺少现场检查照片、检查确认表、隐患整改通知书等痕迹。 | 2023-07-01 | 整改完成
50 | 张家界铁塔 | 其他 | 上半年应急演练未完成。 | 2023-07-01 | 整改完成
51 | 张家界铁塔 | 基站 | 张家界学院门口新建站点暂未进行二次浇筑。 | 2023-07-10 | 整改完成