## 表二
附件2：
2015年四季度抽查工程项目发现主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 中国移动山西2014年朔州市室内覆盖建设项目（六阶段）中北大学 | 1.室内设备接地排上接地端子存在复接现象； 2.室内RRU设备接地线为黑线，未按色谱线区分； 3.走线架之间无接地连接线; 4.未向施工人员进行安全生产技术交底。 | 山西波尔科贸有限公司 | 责令整改
2 | 中国联通山西运城2015年WCDMA无线网广覆盖（一期）工程寺家卓基站 | 1.防雷接地扁钢焊接面积不够; 2.电池架对地加固不牢； 3.设备工作地和保护地接线连接在一个端子上; 4.铁塔螺栓锈蚀严重。 | 山西省邮电建设工程有限公司 | 责令整改
3 | 中国移动山西2014年运城城域骨干传送网光缆线路项目（夏县至平陆县） | 1.光缆引下终端杆未做盘留; 2.安全技术交底记录中，未由所有承接人签字（只有1人签名）。 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 责令整改
4 | 中国电信山西运城2015年LTE设备1期工程无线主设备项目（长城饭店基站） | 1.预留光缆过长，无盘留架； 2.光缆加强芯预留过长； 3.机柜封堵不严，机柜门丢失后未及时补充； 4.电池架对地加固不牢； 5.接地线未用保护套管（机柜外）； 6.接地扁钢与楼房地网焊接面积不够； 7.外电引入未设置电力警示牌； 8.避雷针过短，不符合45度保护范围要求。 | 安徽电信工程有限责任公司 | 责令整改
5 | 中国移动山西2014年太原市基站机房建设项目（小店区长风街东延2） | 1.交流引入未入地； 2.交流线和光缆线未分离； 3.电源线正负极未按色谱区分； 4.光缆加强芯地排未接地； 5.外接地线排未做防腐处理； 6.随工检查签证参加检查人栏，未注明检查意见，检查人未签名； 7.竣工技术文件中，外电进入基站后的接地保护措施未做说明，无测试记录。 | 山西华电建设工程有限公司 | 责令整改
6 | 中国联通山东2014年菏泽郓城县FTTH专项改造项目第一批工程 | 1.设计深度不够，设计文件中无通用图纸；未针对本项目涉及安全生产的薄弱环节和重要部位提出施工提出指导性意见； 2.无施工图设计交底记录； 3.未全额计取安全生产费（表二中对施工费进行打折，造成安全生产费打折）。 | 富春通信股份有限公司 | 责令整改
7 | 中国联通山东2015年菏泽成武县行政村光改专项第一批工程 | 1.设计深度不够，设计图纸中没有对通信线路交越电力线提出三线保护措施，无光缆盘留位置，未针对本项目涉及安全生产的薄弱环节和重要部位对施工提出指导性意见； 2.无施工图设计交底记录。 | 山东省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
8 | 中国移动山东4G二期菏泽无线网配套新建工程 | 1.不符合基本建设程序，立项日期晚于开工日期； 2.未按规定进行质量监督申报。 | 山东移动菏泽分公司 | 责令整改
|  | 1.没有配置专职安全管理人员；项目负责人的安全生产考核合格证书不符合要求； 2.基站馈线C点未接地； 3.走线架地线连接点未作去漆处理；走线架与室内接地排连接线线径不足16mm2； 4.电池组电源线正负未用色谱线区分；电源柜保护地线未用黄/绿双色线； 5.未按设计文件进行施工(设计文件机房内2块接地排，施工时安装了1块)。 | 山东中移通信技术工程有限公司
|  | 无工程档案资料。 | 铁通工程建设有限公司、中邮建技术有限公司
|  | 1.铁塔接地扁铁未按8cm要求满焊； 2.机房与铁塔间的室外走线架未做活动连接、未做保护接地。 | 河北华远铁塔制造厂
|  | 1.监理日志、旁站记录无监理人员签字； 2.总监巡视记录没有时间、地点和内容，监理资料混乱。 | 广东达安项目管理股份有限公司
|  | 1.监理规划无安全方面内容； 2.监理资料、日志旁站记录无监理人员签字。 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司
9 | 中国移动山东菏泽分公司2014年城域传送网（基站接入）第一批扩容线路工程 | 1.设计未出版，电子版设计不完整（只有路由图和个别单项预算）； 2.未按规定计取安全生产费（表二中有的费用未计取，造成安全生产费打折）； 3.设计深度不够，设计中未对跨越电力线做三线交叉保护，无光缆过杆伸缩弯安装图纸。 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 无旁站记录，监理日志未签字。 | 河北邮电通信建设监理有限公司 广东达安项目管理股份有限公司
10 | 中国电信山东菏泽2014年IPRAN光缆开发区丹阳陈庄拉远、明大电器宏站上下联、张西社区宏站上下联光缆接入工程 | 未按规定进行质量监督申报。 | 山东电信菏泽分公司 | 责令整改
|  | 1.施工单位未配置专职安全生产管理人员，未设置安全生产管理机构，项目负责人安全生产考核合格证书的专业和类别与工程项目不符； 2.无施工安全交底记录；施工组织设计无安全技术措施；安全生产应急预案无针对性。 | 山东佳岭通信工程有限公司
11 | 中国电信山东菏泽2014年4G试验网牡丹区开发区北部四县基础配套项目----明大电器基站 | 未按规定进行质量监督申报。 | 山东电信菏泽分公司 | 责令整改
|  | 1.未按设计文件进行施工(设计中电池组电源线正、负极为红、蓝线，施工中用黑线)； 2.室内汇流排与接地扁铁有缝隙；机柜与接地线连接点未做去漆处理； 3.浪涌保护器保护地线与交流配电箱保护地串联；馈线C点未接地。 | 广东省电信工程有限公司
|  | 光缆屏蔽层未接地，光缆加强芯接地汇流排与机柜汇流排串联，且接地线线径不符合要求。 | 山东佳岭通信工程有限公司
|  | 走线架接地连接点未做去漆处理，接地线未使用黄绿线。 | 山东省信息产业服务有限公司
12 | 中国电信云南曲靖分公司2015年宣威市第A1批ODN新建项目 | 设计文件中未针对管道光缆施工作业提出风险识别及安全管控指导意见。 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
13 | 中国电信云南曲靖分公司2015年LTE基站第一期建设工程光缆接入项目 | 1.基站软吊线翻越房屋女儿墙接触处未采取保护措施； 2.光缆在综合机柜内未按设计要求使用ODF子框成端，而是使用终端盒，终端盒及光缆加强芯未进行接地。 | 云南力捷通信工程有限公司 | 责令整改
14 | 中国移动云南公司曲靖分公司2015年第一批深度覆盖分布系统建设单项工程 | 设计文件中未针对项目特点编制安全生产重点控制环节、保障措施等设计指导意见。 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
15 | 中国移动云南公司曲靖分公司2015年4G 3.1.2期无线网基站主设备建设单项工程 | 综合柜ODF子框防雷接地排接地引接电缆未直接布放至基站室外地排。 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 责令整改
16 | 中国移动甘肃省2015年4G网络三期工程（定西苏家湾基站） | 光缆加强芯未做接地保护，机柜未对地固定。 | 中邮建技术有限公司 | 责令整改
17 | 中国电信甘肃2015年定西分公司安定区LTE设备安装一期工程（东河村委会） | 机柜、蓄电池未对地固定，光缆进机房未做预留回水湾。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司 | 责令整改
18 | 中国电信宁夏2015年银川市西夏区橡民A区等FTTH改造安装工程（西花园） | 未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 陕西天元通信规划设计咨询有限公司 | 责令整改
|  | 1.成端光缆屏蔽层未接地； 2.未按规定在施工前，对施工安全重点部位和环节以及安全施工技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明； 3.特种作业人员未按规定取得相应作业操作资格证书。 | 江西雨花电信工程有限公司
19 | 中国电信西藏移动网络建设（2012年）公司无线网络（林芝）工程 | 设计文件未针对本项目对防范生产安全事故提出指导意见。 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 1.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明； 2.施工单位未根据有关规范在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。 | 四川省通信产业服务有限公司
20 | 中国电信西藏移动网络建设（2012）公司无线网络（昌都）工程 | 未按规定办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国电信西藏分公司 | 责令整改
|  | 监理单位未提供施工关键部位、难点和隐蔽工程的旁站记录。 | 四川公众监理咨询有限公司
21 | 中国电信西藏分公司那曲昌都跨地区10G环新建工程（边坝县尼木乡中继站） | 1.设计单位未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故针对本项目提出指导意见； 2.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业人员作出详细说明。 | 中国通信建设第五工程局
|  | 1.监理单位安全监理人员未取得《安全生产考核合格证书》； 2.监理单位未提供施工关键部位、难点和隐蔽工程的旁站记录，且未提供监理日志。 | 四川公众监理咨询有限公司
22 | 中国电信西藏2013年拉萨、林芝、昌都OTN系统建设工程 | 1.设计文件未按规定引用强制性标准，且设计深度不符合要求；设计文件未对防范生产安全事故提出指导意见； 2.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 1.施工单位的相关人员未按规定取得安全生产考核合格证书； 2.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 中通建设股份有限公司
|  | 1.监理单位总监理工程师未按规定取得安全生产考核合格证书； 2.未提供施工中关键部位、难点、隐蔽工程的旁站记录，未提供监理日志。 | 北京网桥工程监理有限公司
23 | 中国电信集团公司西藏分公司2012年电源、空调工程 | 1.设计单位引用已作废标准； 2.设计文件无设备安装地区的地震烈度和雷暴日的描述，无加固螺栓直径和浪涌保护器最大通流量值的要求； 3.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见；未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 重庆信科设计有限公司 | 责令整改
|  | 1.监理单位未明确安全监理职责，未配备安全监理人员； 2.监理单位未提供施工关键部位、难点、隐蔽工程的旁站记录，无监理日志。 | 四川公众监理咨询有限公司
24 | 中国电信西藏移动网络建设（2012年）公司无线网络（阿里）工程 | 建设单位未办理竣工验收备案手续。 | 中国电信西藏分公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见； 2.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 重庆信科设计有限公司
|  | 1.施工单位未设立安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员； 2.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明； 3.施工组织设计未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案。 | 四川省通信产业服务有限公司
|  | 1.监理单位未明确监理人员的安全监理职责，未建立监理人员安全生产教育培训制度； 2.监理单位未提供施工关键部位、难点、隐蔽工程的旁站记录，未提供监理日志。 | 青海盛信通信建设监理有限责任公司
25 | 中国电信西藏2015年FDD移动网络建设日喀则市区（城北）增补工程 | 1.光缆加强芯未按规范要求与一级汇流排连接； 2.机柜柜体未按规定要求进行保护接地，设计文件未做相关规定； 3.基站交流配电柜未设置第一级浪涌保护器，设计文件未做相关规定。 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 机柜四处地脚螺栓仅安装两处，存在安全生产隐患。 | 北京中福通信工程有限公司成都分公司 四川公众监理咨询有限公司
26 | 中国电信西藏日喀则2015年区及各市区乡镇散点建设项目 | 1.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明； 2.光缆加强芯未按规范要求与一级汇流排连接，设计文件未做相关规定。 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 | 责令整改
|  | 多媒体柜柜体未按设计要求进行保护接地。 | 四川精创通信网络维护有限公司 青海盛信通信建设监理有限责任公司
27 | 中国移动西藏2013年昌都分公司寺庙通信工程（第二批）（传输册）“类乌齐县” | 建设单位未按照规定办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国移动西藏公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未按照工程建设强制性标准进行设计，且不符合国家规定的设计深度要求； 2.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 重庆信科设计有限公司
|  | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 西藏通建网络工程有限公司
|  | 监理单位未提供施工中关键部位、难点、隐蔽工程的旁站记录，未提供监理日志。 | 重庆信科通信建设监理咨询有限公司
28 | 中国移动通信集团西藏有限公司2013年拉萨分公司无线网络能力提升工程（无线部分） | 1.监理单位制定的监理规划和监理实施细则中未包含安全监理方面的内容； 2.监理单位未提供施工中的关键部位、难点、隐蔽工程的旁站记录，未提供监理日志。 | 重庆信科通信建设监理咨询有限公司 | 责令整改
29 | 中国移动通信集团西藏有限公司2013年六地市传输线路配套工程（山南业务区） | 建设单位未按规定办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国移动西藏公司 | 责令整改
|  | 设计文件未针对本项目对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未针对本项目对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
|  | 1.施工单位项目负责人未取得《安全生产考核合格证书》； 2.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 四川准达信息技术有限公司
|  | 1.监理单位的监理规划中无安全监理人员及职责； 2.监理单位未提供施工中关键部位、难点、隐蔽工程的旁站记录，未提供监理日志。 | 重庆鼎信建设监理有限公司
30 | 中国移动通信集团西藏有限公司2013年4G网络一期工程无线网（林芝业务区） | 建设单位未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国移动西藏公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未按照工程建设强制性标准进行设计，未对防范生产安全事故提出指导意见； 2.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明； 3.设计文件未按规定计列安全生产费，使用未计列主材费的建安费作为安全生产费的计算基础。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
|  | 1.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明； 2.施工组织设计无施工现场临时用电方案。 | 重庆信科通信工程有限公司
|  | 监理单位未提供施工中关键部位、难点、隐蔽工程的旁站记录；监理日志不全面。 | 四川公众通信建设监理有限责任公司
31 | 中国移动通信集团西藏分公司日喀则市2015年家庭宽带覆盖工程（第一批） | 1.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明； 2.一级分纤箱接地线未使用黄绿地线，也未在线缆两端使用黄绿胶带绑扎，设计文件未做相关说明。 | 重庆信科设计有限公司 | 责令整改
|  | 1.施工单位未提供隐蔽工程的质量检查记录； 2.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 西藏通建网络工程有限公司
|  | 监理计划中无安全生产方面内容。 | 北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
32 | 中国移动通信集团西藏有限公司2013年昌都分公司寺庙通信工程（传输册）（第一批）江达县、芒康县 | 1、建设单位未严格执行基本建设程序，开工日期早于设计批复日期； 2、施工合同未明确安全生产费支付计划。 | 中国移动西藏公司 | 责令整改
|  | 1.施工图设计文件中的总负责人与设计文件不一致； 2.设计文件不符合国家规定的设计深度要求，未对设备安装的抗震设防烈度进行要求； 3.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见，未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 重庆信科设计有限公司
|  | 1.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明； 2.施工组织设计无施工现场临时用电方案。 | 西藏恒发通讯建设有限公司
|  | 1.监理单位未按规定确定安全监理人员； 2.监理单位未提供施工中关键部位、难点、隐蔽工程的旁站记录，未提供监理日志。 | 北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
33 | 中国移动通信集团西藏村通工程那曲业务区寺庙通信工程 | 1.建设单位未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续； 2.施工合同未明确安全生产费支付计划。 | 中国移动西藏公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未注明和引用工程建设强制性标准条文； 2.设计文件未针对本项目对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未针对本项目对防范生产安全事故提出指导意见； 3.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 重庆信科设计有限公司
|  | 1.施工单位未设立安全生产管理机构； 2.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 西藏恒发通讯建设有限公司
|  | 监理单位未提供施工中的关键部位、难点的旁站记录。 | 四川公众通信建设监理有限责任公司
34 | 中国移动通信集团西藏分公司日喀则市2014年4G网络二期工程无线配套工程实体监督检查 | 1.设计文件未对地线使用黄绿线缆作出相关说明； 2.设计文件未对直流电源线正、负极线缆分别使用红、兰色线缆作出相关说明； 3.设计文件未对光缆加强芯与一级汇流排连接作出相关说明。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 1.施工单位未提供隐蔽工程的质量检查记录； 2.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
|  | 监理单位未配备安全监理人员；监理计划中无安全生产方面内容。 | 北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
|  | 机柜内设备及柜体未按设计要求进行保护接地。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
35 | 中国联通西藏2013年WCDMA 900MHz基站传输接入工程 | 建设单位未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国联通西藏分公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件中有关管道工程的设计深度不符合规范要求； 2.设计文件未对防范生产安全事故提出指导意见,未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明； 3.设计文件未按规定计列安全生产费，使用未计列主材费的建安费作为安全生产费的计算基础。 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 四川信诚伟业通信有限公司 上海华师大电信工程有限公司西藏分公司
36 | 中国联通西藏2013年基站综合配套新建工程 | 1.建设单位未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续； 2.建设单位未严格执行基本建设程序，开工日期早于设计批复日期； 3.施工合同未明确安全生产费的支付方式。 | 中国联通西藏分公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导,未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明； 2.设计文件未按规定费率计列安全生产费。 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  | 1.施工单位未按规定设立安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员； 2.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明； 3.施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案。 | 四川信诚伟业通信有限公司
|  | 1.监理单位未建立监理人员安全生产教育培训制度； 2.未提供施工中关键部位、难点、隐蔽工程的旁站记录，未提供监理日志。 | 四川公众监理咨询有限公司
37 | 中国联通西藏2014年山南通信电源系统新建工程 | 1.建设单位未按照规定办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续； 2.建设单位未严格执行基本建设程序，开工日期早于设计批复日期； 3.施工合同未明确安全生产费数额、支付计划、使用要求和调整方式。 | 中国联通西藏分公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未按照工程建设强制性标准设计，未明确直流电源线按色谱分开的要求； 2.设计文件未明确浪涌保护器最大通流量值和本项目抗震设防烈度； 3.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 河南省信息咨询设计研究有限公司
|  | 1.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明； 2.施工组织设计未编制施工现场临时用电方案。 | 四川德风工程有限责任公司
|  | 监理单位未明确监理人员的安全监理职责，未配备安全监理人员。 | 宁夏信友通信监理咨询有限公司
38 | 中国联通西藏2013年WCDMA无线网络扩容工程 | 建设单位未按照规定办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国联通西藏分公司 | 责令整改
|  | 设计文件归档资料不齐全。 | 河南省信息咨询设计研究有限公司
|  | 监理单位未提供施工中关键部位、难点、隐蔽工程的旁站记录,无监理日志。 | 四川公众通信建设监理有限公司 宁夏信友通信监理咨询有限公司
39 | 中国联通西藏2013年本地主干管道新建工程（5个地市） | 1.建设单位将工程发包给不具相应资质的施工单位； 2.未按照规定办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国联通西藏分公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未按规定引用强制性标准,未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见； 2.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 河南省信息咨询设计研究有限公司
|  | 1.施工单位超资质等级承揽工程； 2.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 四川德风通信工程有限责任公司（林芝地区）
40 | 中国联通西藏2014年分组传输设备叠加新建工程 | 建设单位将工程发包给不具相应资质的施工单位。 | 中国联通西藏分公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未按规定计列安全生产费，使用未计列主材费的建安费作为安全生产费的计算基础； 2.光缆加强芯未按规定接入一级汇流排，设计文件未做相关说明。 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  | 施工单位超资质等级承揽工程。 | 四川信诚伟业通信有限公司
|  | 光缆入局孔洞未按设计要求进行防火封堵。 | 四川信诚伟业通信有限公司 四川公众通信建设监理有限公司
41 | 中国联通西藏2015年本地网移动基站传输接入工程 | 1.设计文件未按规定计列安全生产费，使用未计列主材费的建安费作为安全生产费的计算基础； 2.RU直流电源线正极未按规范要求使用红色线缆，设计文件未做相关说明。 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 未按设计文件要求对传输机柜进行对地加固。 | 广州杰赛科技股份有限公司 黑龙江电信国脉工程股份公司 四川公众通信建设监理有限公司
|  | 1、光缆加强芯未按设计要求接入一级汇流排； 2、传输机柜未按设计要求进行保护接地。 | 黑龙江电信国脉工程股份公司 四川公众通信建设监理有限公司
42 | 中国电信湖南湘潭2014年湘潭市河东区和红旗局、岳信等3个光交IPRAN主干光缆扩容工程 | 施工合同中未明确安全生产责任及安全生产费支付计划、使用要求等条款。 | 中国电信湖南分公司 | 责令整改
|  | 设计文件对室外光缆交接箱无抗震设防的相关描述，未针对本项目工程进行防雷接地设计。 | 湖南省邮电规划设计院有限公司
|  | 施工组织设计未明确相关人员和安全生产管理机构的职责，未按规定编制临时用电方案。 | 湖南宇发科技有限公司
|  | 1.监理资料未明确安全监理人员； 2.旁站记录中无监理实施细则中规定的接地电阻测量过程的记录内容，监理日志不完整。 | 中通服项目管理咨询工程有限公司
43 | 中国电信股份有限公司湖南株洲分公司天元区仙岭机房中继光缆工程 | 监理单位制定的监理细则中未包含安全监理方面的内容。 | 中通服项目管理咨询工程有限公司 | 责令整改
44 | 中国电信湖南2014年岳阳岳阳县甘田局至云山局等本地传输主干光缆工程 | 安全生产费未按规定计列，存在打折情况。 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 1.监理单位未按规定时间对监理人员进行安全生产教育培训（在开工之后进行）； 2.监理单位未提供施工中关键部位、难点、隐蔽工程的旁站记录。 | 中通服项目管理咨询工程有限公司
45 | 中国电信移动网络建设（二零一五年一期）湖南省常德市（德山区、武陵区、鼎城区）CDMA无线网主设备安装单项工程 | 施工安全交底缺少铁塔登高作业等内容。 | 湖南省通信建设有限公司 | 责令整改
46 | 中国电信湖南常德2014年三闾模块局楠竹山保障房光纤接入（FTTH）新建工程 | 二级分纤箱箱体未按规范进行保护接地，设计文件未做相关规定。 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 湖南省通信建设有限公司 中通服项目管理咨询工程有限公司 | 责令整改
47 | 中国移动湖南业务支撑系统资源池建设四期工程 | 设计文件未按工程建设强制性标准进行设计，未明确加固螺栓的规格型号，未给出接地电阻的限值。 | 湖南中移通信技术工程有限公司 | 责令整改
48 | 中国移动湖南省IP专用承载网省内延伸八期工程 | 施工合同未明确安全生产责任、安全生产计划。 | 中国移动湖南公司 | 责令整改
|  | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 湖南继善高科技有限公司
|  | 监理单位同一时段的旁站记录与监理日志不一致（14个地市，只有4个旁站记录）。 | 广东达安项目管理股份有限公司
49 | 中国移动湖南常德2015年家庭有限宽带接入网A阶段驻地网接入工程 | 1.光缆与电力电缆交越、与给水管间距5cm，未做任何保护措施，施工图设计文件未做相关说明； 2.二级光缆交接箱内金属部件未接地，施工图设计文件未做相关说明。 | 湖南中移通信工程有限公司 上海东洲罗顿通信股份有限公司 中通服项目管理咨询有限公司 | 责令整改
|  | 二级光缆交接箱四支地脚螺栓均未紧固。 | 上海东洲罗顿通信股份有限公司 中通服项目管理咨询有限公司
50 | 中国移动湖南4G网络二期（TD-LTE）工程2.2期第一部分无线网主设备及无线配套工程 | 设计文件未按规定提出设备直流电源连接线线缆外皮颜色要求，未对接地电阻进行测试。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 设计文件未对铁塔内部接地做相关说明，单管铁塔内部接地排使用塔体作为导体与接地体连接不符合要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 湖南中移通信技术工程有限公司 中通服项目管理咨询有限公司
51 | 中国联通湖南2014年常德宽带及数据综合客户接入新建（第七期）工程 | 1.建设单位未严格执行基本建设程序，先施工后立项； 2.施工合同中未明确安全生产费用的支付计划。 | 中国联通湖南分公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件的设计深度不够，防雷与接地仅列出设计依据，未列出相对应的内容； 2.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见； 3.设计文件未按规定计列安全生产费。 | 北京中网华通设计咨询有限公司
52 | 中国联通湖南2014年湘潭本地主干光缆新建工程 | 施工合同中未明确安全生产费支付条款。 | 中国联通湖南分公司 | 责令整改
|  | 设计文件对涉及的安全的重要部位和环节未注明。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司
53 | 中国联通湖南2014年长沙市分公司宽带接入网新建工程芙蓉区第二期工程 | 施工合同未明确安全生产责任、安全生产计划，未明确安全生产费用的数额和支付计划。 | 中国联通湖南分公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件设计深度不符合规范要求,未明确防雷、抗震的相关数值； 2.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见； 3.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明； 4.设计文件计列安全生产费费率错误； 5.施工图设计文件预算审核人员与文件封面标注人员不一致。 | 北京中网华通设计咨询有限公司
|  | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 湖南申顿网络科技开发有限公司
54 | 中国联通湖南2014年长沙市本地主干光缆新建工程 | 1.设计单位未明确引用强制性条文的文号及标准名称； 2.设计文件未按规范要求计列安全生产费，使用未计列主材费的建安费作为安全生产费的计算基础。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令整改
55 | 中国联通湖南2014年常德本地主干光缆新建工程 | 1.架空光缆杆路接地线连接不可靠，施工图设计文件未对架空光缆杆路接地线连接方式进行说明； 2.施工图设计文件图纸方位标识方向错误，电力电缆与杆路交越点未标出，与其他杆路杆位重叠点未标出。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 广东新建通信网络有限公司 北京华通天畅工程监理咨询有限公司 | 责令整改
56 | 中国联通湖南省2015年常德宽带及数据综合客户接入新建（第二期）工程 | 设计文件引用已废止的标准。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
|  | 1.施工单位现场安全员未提供安全生产考核合格证书； 2.施工单位施工技术标准引用已作废的标准。 | 长沙兴迈通信建设有限公司
|  | 光缆分纤箱箱体未按规范做保护接地，设计文件未做相关说明。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 长沙兴迈通信建设有限公司 北京华通天畅工程监理咨询有限公司
57 | 中国电信2012年京呼银兰40Gb/s DWDM系统建设工程（北京） | 施工合同未明确安全生产费的支付方式和数额。 | 中国电信集团公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未针对本项目对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未针对本项目对防范生产安全事故提出指导意见； 2.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 广东省电信规划设计院有限公司
58 | 中国电信2013年北京天津80×40Gb/s DWDM系统扩容工程（北京） | 施工合同未明确安全生产费的支付方式和数额。 | 中国电信集团公司 | 责令整改
59 | 中国电信2013年北京天津济南徐州芜湖80×40Gb/s DWDM系统扩容工程（北京） | 1.设计批复日期晚于开工日期； 2.施工合同未明确安全生产费的支付方式和数额。 | 中国电信集团公司 | 责令整改
|  | 设计文件未严格按照工程建设强制性标准进行设计，未明确直流线缆红兰色谱分开要求；未针对本项目对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未针对本项目对防范生产安全事故提出指导意见。 | 华信咨询设计研究院有限公司
60 | 中国电信2012年东北环、沈阳阜新80×10(40)Gb/s DWDM系统扩容工程（北京） | 施工合同未明确安全生产费的支付方式和数额。 | 中国电信集团公司 | 责令整改
|  | 施工单位未就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 中通建设股份有限公司
61 | 中国电信2013年东北环80×10(40)Gb/s DWDM系统扩容工程（北京） | 1.设计批复日期晚于开工日期； 2.施工合同未明确安全生产费的支付方式和数额。 | 中国电信集团公司 | 责令整改
|  | 施工单位未就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 中通建设股份有限公司
62 | 中国电信2014年太原西安100Gb/s DWDM系统建设工程（山西） | 监理单位未对施工组织设计中的安全施工方案进行审查；未按规定配备安全监理人员。 | 陕西中基建设监理咨询有限公司 | 责令整改
|  | 1.机柜内设备保护地线未按规定与机柜内接地汇流排连接（与设备加固架连接），设计文件未提出机柜内保护地线布线方案和工艺要求； 2.机柜未按规定与列架上梁加固，设计文件给出的上梁加固方案与项目实际不符。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 中时讯通信建设有限公司 陕西中基建设监理咨询有限公司
63 | 中国电信2014年北京呼和浩特、呼和浩特太原洛阳100Gb/s DWDM系统建设工程（山西） | 1.机柜内保护地线未按规定与机柜内接地汇流排连接，且连接点未做除漆处理，设计文件未提供保护地线机柜内布线方案和工艺要求； 2.机柜未按规定与列架上梁加固，设计文件给出的上梁加固方案与项目实际不符。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 中时讯通信建设有限公司 北京诚公通信工程监理股份有限公司 | 责令整改
64 | 中国电信2014年石家庄太原100Gb/s DWDM系统建设工程（山西） | 施工安全交底记录中的人员与施工日志中的人员部分不一致。 | 中时讯通信建设有限公司 | 责令整改
|  | 1.机柜内保护地线未按规定与机柜内接地汇流排连接，且连接点未做除漆处理，设计文件未提供保护地线机柜内布线方案和工艺要求； 2.机柜未按规定与列架上梁加固，设计文件给出的上梁加固方案与项目实际不符。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 中时讯通信建设有限公司
65 | 中国移动省际骨干传送网天津－石家庄光缆线路工程（天津） | 设计文件未严格按工程建设强制性标准进行设计，未明确所依据的强制性标准文号及名称。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
66 | 中国移动2014年腾讯专线项目工程（天津） | 设计文件未严格按工程建设强制性标准进行设计，未明确加固螺栓规格型号。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 1.机柜未按规定与列架上梁加固，设计文件未针对本项目提出加固施工工艺要求； 2.直流电源线正极未按规范要求采用红色线缆，设计文件对直流电源线正极颜色要求错误。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 中通建设股份有限公司 北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
67 | 中国移动IP专用承载网九期扩容工程（天津） | 设计文件未按规定全额计列安全生产费，预算中未包含全部建筑安装工程费。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件中关于机房环境描述错误，设计文件描述的机房环境为“静电地板”，机房实际环境为瓷砖地板； 2.设计文件未严格按工程建设强制性标准进行设计，未明确设备对地加固螺栓规格型号。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
|  | 施工单位未提供施工组织设计、相关人员的《安全生产考核合格证书》和施工安全交底记录。 | 华为技术有限公司
|  | 直流电源线正极未按设计要求采用红色线缆。 | 华为技术有限公司 北京诚公通信工程监理股份有限公司
|  | 机柜未按规定与列架上梁加固，设计文件未针对本项目提出加固施工工艺要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 华为技术有限公司 北京诚公通信工程监理股份有限公司
68 | 中国移动IP专用承载网九期扩容工程（上海） | 1.设计文件未按规定全额计列安全生产费，预算中未包含全部建筑安装工程费； 2.设计文件未严格按工程建设强制性标准进行设计，未明确本项目抗震烈度以及需采取的措施。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位项目负责人未按规定取得《安全生产考核合格证书》B证；未提供施工安全交底记录。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
|  | 施工单位相关人员未提供《安全生产考核合格证书》；未提供施工安全交底记录。 | 华为技术有限公司
|  | 监理规划未针对本项目的特点编制。 | 公诚管理咨询有限公司
|  | 机柜上部未与列架上梁加固，设计文件未针对本项目提出加固施工工艺要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 华为技术有限公司 公诚管理咨询有限公司
|  | 1.机柜间连接件螺丝未紧固; 2.交换机柜保护地线未按规定与机柜内接地汇流排连接，且连接点未做除漆处理。 | 华为技术有限公司 公诚管理咨询有限公司
|  | 直流电源线正极未按规范要求采用红色线缆，设计文件未对直流电源线颜色提出要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 华为技术有限公司 中国通信建设第二工程局有限公司 公诚管理咨询有限公司
69 | 中国移动省际骨干传送网上海-湖州-苏州光缆线路工程（上海） | 设计文件未针对本项目的特点提出施工安全等要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
70 | 中国移动省际骨干传送网阜阳-合肥-深圳光缆线路工程（江西） | 1.设计文件未针对本项目的特点提出施工安全等要求； 2.设计文件封面标记的编制日期早于施工图纸标记的编辑日期。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 1.524#人孔未按规范要求建设，管道基础顶部距人孔基础顶部约0.3m小于规范规定的最小0.4m的要求，且设计文件给出的人孔示意图未标明相关参数； 2.设计文件设计深度不满足规定要求，设计文件未对380#人孔附近无名道路和417#人孔附近070乡道的光缆过路方式提出施工工艺要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 铁通工程建设有限公司 公诚管理咨询有限公司
71 | 中国联通2013年ATM网络优化扩容工程（北京） | 未按规定时间办理工程质量监督申报和竣工验收备案。 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未严格按工程建设强制性标准进行设计，未对直流电源线缆颜色进行说明，未明确机柜对地加固螺栓直径，未明确本项目抗震烈度； 2.未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 3.施工图设计交底日期早于设计文件编制日期。 | 北京电信规划设计院有限公司
|  | 1.未就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明； 2.施工组织设计未明确安全管理职责，未编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。 | 中通国脉通信股份有限公司
72 | 中国联通2012年长途传输网北京-阜新40G WDM系统新建工程（北京） | 未按规定时间办理工程质量监督申报和竣工验收备案。 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 责令整改
|  | 设计文件未严格按工程建设强制性标准进行设计，未对直流电源线缆颜色进行说明，未对本项目抗震设防提出要求。 | 北京电信规划设计院有限公司
|  | 施工单位未就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司
|  | 1.监理实施细则未对逐级加电提出要求； 2.监理日志不完整。 | 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司
73 | 中国联通2012年长途传输网北京-呼和浩特、北京-太原-西安10G WDM系统新建工程（北京） | 1.未按规定时间办理工程质量监督申报和竣工验收备案； 2.施工合同未明确安全生产费的数额。 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未严格按工程建设强制性标准进行设计，未对本项目防雷接地和抗震设防提出要求； 2.未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司
74 | 中国联通2012年国际局间SDH/DXC系统扩容工程（北京） | 设计文件未按照工程建设强制性标准进行设计，未对本项目防雷接地和抗震设防提出要求。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令整改
75 | 中国联通2014年IP承载B网扩容工程（河北） | 施工单位未提供施工组织设计。 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 责令整改
|  | 1.监理规划未针对本项目的特点编制； 2.监理规划未明确安全监理人员。 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司
|  | 1.接地线未按规定使用绿色和黄色相间条纹的线缆或使用双色胶带绑扎，设计文件未对接地线缆颜色提出要求； 2.设计文件未按照工程建设强制性标准进行设计，设计文件未明确本项目抗震烈度和抗震设防要求，ODF架未按规定与列架上梁加固。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司中国通信建设第四工程局有限公司 河北邮电通信工程建设监理有限公司
76 | 中国联通2014年长途传输网石家庄-济南-南京100G WDM系统新建工程（河北） | 1.监理规划未针对本项目的特点编制； 2.监理单位未提供器材清点、线缆布放等施工关键环节的旁站记录； 3.监理日志记录的施工安全交底日期与施工安全交底文件签署日期不一致。 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 责令整改
|  | 1.设计文件未按照工程建设强制性标准进行设计，未明确本项目抗震烈度和抗震设防要求，传输机柜未按规定进行列架上梁加固； 2.列头柜电源线正极未按规定使用红色线缆，设计文件未对直流电源线缆颜色提出要求； 3.列头柜柜体保护接地线未按规定使用绿色和黄色相间条纹的线缆或使用双色胶带绑扎，设计文件未对接地线缆颜色提出要求； 4.列头柜柜门未与柜体进行等电位连接，设计文件未对金属构件接地提出要求； 5.传输机柜内保护地线未按规定与机柜内接地汇流排连接，设计文件未提供保护地线机柜内布线方案和工艺要求。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司黑龙江电信国脉工程股份有限公司 河北邮电通信工程建设监理有限公司