## 表二
附件2:
2014年四季度抽查工程项目存在主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理 情况
1 | 中国移动山西2013年阳泉市平定无线网扩容项目（南关2站） | 缆线走线架未接地，存在安全生产隐患。 | 山西中移通信技术工程有限公司 | 责令改正
2 | 中国联通山西本地网光缆工程（化工厂机房至216机房） | 1.光缆终端ODF架中部分标签内容不清晰； 2.竣工资料中光缆竣工图没有标光缆盘留的位置和数量。 | 山西省邮电建设工程有限公司 | 责令改正
3 | 中国电信山西2013年1期无线网阳泉本地网阳泉主设备（北山盛世新城基站） | 1.接地扁钢未与地面固定； 2.光缆引上管口未封堵。 | 安徽电信工程有限责任公司 | 责令改正
4 | 中国电信黑龙江牡丹江公司东宁县主干环新建管道（光明街） | 施工单位没有按照设计图纸施工，私自改变路由。 | 长讯通信服务有限公司 | 责令改正
5 | 中国移动浙江台州仙居白塔神仙居南索道高点基站（移动、电信、联通三家共建项目） | 引至光缆终端箱的引上光缆（由手孔引出）余线未做保护，并随意散放在地面上。 | 浙江省邮电建设工程局有限公司 | 责令改正
6 | 中国联通山东2014年淄博宽带接入改造工程（第二期）（单项：2014年山东省淄博市桓台县少海花园宽带接入城市改造工程） | 1.未全额计列安全生产费； 2.设计深度不够，未标明强制性标准条文； 3.施工图缺少接地、路由等具体布线图。 | 陕西斯普瑞通信设计咨询有限公司 | 责令改正
7 | 中国电信山东开发区123机房怡海世家FTTH接入工程 | 交接箱光缆加强芯汇流排接地线线径不合格，小于16mm2。 | 青岛韵通达信息技术有限公司 | 责令改正
8 | 中国移动山东4G网络一期工程----白家基站 | 1.铁塔桥架未做活动连接，桥架未做接地； 2.铁塔接地扁铁未按要求满焊； 3.铁塔第二节与第三节法兰处管间撑铁连接板有断裂焊痕，且连接撑铁安装不规范（与连接板间有较大缝隙），存在安全隐患。 | 河北衡水长城通讯设备有限公司 | 责令改正
|  | 1.馈线接地不规范，未采用三点接地； 2.电池组未采用红蓝电源线，并且未用红蓝胶带标示； 3.走线架节（段）间未按要求进行接地电气连通。 | 山东中移通信技术工程有限公司
9 | 中国移动山东2014年固定宽带接入线路扩容第一批工程（单项：张店区机关一宿舍有线宽带光缆接入工程） | 设计文本中未全额计取安全生产费。 | 广东省邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
10 | 中国联通湖北2014年武汉江汉区阳光花园FTTH接入新建工程 （新湾5路阳光花园小区） | 光缆埋深较浅，部分裸露在外。 | 西安市华光电子有限责任公司 | 责令改正
11 | 中国移动湖北4G网络三期无线网主设备安装工程（荆州市荆州区谢古村） | 蓄电池架未固定，废旧蓄电池未及时回收。 | 湖北中移通信技术工程有限公司 | 责令改正
12 | 中国移动海南公司2012年城域汇聚光缆工程一阶段设计 | 1.设计文件未盖设计出图专用章； 2.未按照要求单独计列安全生产费。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
13 | 中国移动海南公司2012年城域网管道工程（海口区域）南海大道北侧新建管道工程 | 1.设计文件未盖设计出图专用章； 2.设计文本未使用《通信建设工程概算、预算编制办法及相关定额》（工信部规[2008]75号）。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
|  | 竣工图纸未盖竣工图章。 | 海南乾智通信科技有限公司
14 | 中国移动海南公司2011年城域网管线工程海口滨江路西侧新建管道单项工程 | 施工日期早于施工合同签订日期。 | 中国移动海南公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件未盖设计出图专用章； 2.设计文本未使用《通信建设工程概算、预算编制办法及相关定额》（工信部规[2008]75号） | 福建华讯通信规划设计有限公司
15 | 中国移动海南公司2013年城域网海口等6个市县综合业务接入区工程（琼海市） | 1、设计文件未盖出图专用章； 2、设计未使用《通信建设工程概算、预算编制办法及相关定额》（工信部规[2008]75号）。 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 责令改正
16 | 中国移动海南公司2013年城域网海口等6个市县综合业务接入区项目工程（海口国寿大厦光交-海口龙华二横路光交等2段光缆线路单项工程） | 设计未使用《通信建设工程概算、预算编制办法及相关定额》（工信部规[2008]75号）。 | 中移通信集团设计院有限公司 | 责令改正
17 | 中国移动海南公司2013年海口等6个市县城域网管道（一阶段）工程（海口金牛路北段新建管道工程） | 设计未使用《通信建设工程概算、预算编制办法及相关定额》（工信部规[2008]75号）。 | 中移通信集团设计院有限公司 | 责令改正
18 | 中国联通海南2014年陵水基站传输接入新建工程（陵水神舟假日拉远W1新建光缆单项工程） | 1.光缆与电力线绑扎在一起，存在安全隐患； 2.弱电井引上光缆没有套管保护且未挂标签。 | 北京中福通信工程有限公司 | 责令改正
|  | 设计图纸没有加盖出图专用章，且设计图纸无设计负责人信息。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司
19 | 中国联通海南2014年LTE-FDD实验网无线主体工程 | 无设计、施工、监理合同。 | 中国联通海南省分公司 | 责令改正
|  | 设计文件无相关工程概预算说明。 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  | 无工程竣工图纸。 | 北京中福通信工程有限公司
20 | 中国电信云南保山分公司2014年龙陵县无线网配套建设项目线路工程 | 光缆终端盒在机柜内未固定，终端盒内光缆加强芯未作接地保护。 | 重庆市通信建设有限公司 | 责令改正
21 | 中国移动云南公司保山分公司2014年城域传送网（5.2期）工程 | 设计批复时间晚于工程开工时间。 | 中国移动云南公司保山分公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件中安全生产重点控制环节保障措施不明确、不完备； 2.工程预算中建筑安装工程费计取不正确。 | 福建省邮电规划设计院有限公司
|  | 1.未见项目安全主管人员安全生产考核合格证； 2.未见安全生产费的使用台账。 | 湖南天辰建设有限公司
|  | 未见项目监理记录资料。 | 广州汇源通信建设监理有限公司
22 | 中国移动云南公司德宏分公司2014年4G一期第一批基站主设备建设单项工程项目 | 1.项目经理无安全生产考核合格证； 2.未见开工前安全生产措施及安全技术交底记录。 | 厦门纵横集团建设开发有限公司 | 责令改正
|  | 1.安全员未见安全生产考核合格证； 2.未见开工前安全生产措施及安全技术交底记录。 | 云南振华邮电通信工程有限公司
|  | 光缆与楼房建筑避雷线绑扎在一起，不符合规范要求。 | 重庆市通信建设有限公司
23 | 中国联通云南保山分公司2014年移动基站传输新建接入工程 | 1.项目经理、安全员均不在施工现场，项目现场负责人无安全生产考核合格证； 2.未见开工前安全生产措施及安全技术交底记录。 | 河南省通信工程局有限公司 | 责令改正
24 | 中国联通云南德宏分公司2014年移动基站传输接入新建工程 | 1.工程预算中建筑安装工程费计取不正确； 2.建筑安装工程费预算表中未计列主材费。 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 责令改正
25 | 中国电信甘肃嘉峪关分公司2014年西部提质移动无线网络优化设备安装工程 | 蓄电池抗震架未固定。 | 甘肃省通信产业工程建设有限公司 | 责令改正
26 | 中国移动甘肃省2014年4G二期增补工程 | 光缆加强芯未做接地保护。 | 河北永信钢结构有限公司 | 责令改正
27 | 中国联通甘肃2014年酒泉WCDMA无线网络扩容工程 | 1.光缆加强芯未做接地保护; 2.市电引入埋深不够。 | 中通建设股份有限公司 | 责令改正
28 | 中国移动新疆GMS25期建设工程军户新二连项目 | 1. 电力引入铠装电缆未做地线； 2. 电池组之间连接导线未用颜色区分； 3. 机房整体接地部分不合格，地排非就近接地，用钢管代替接地扁铁，接地镀锌扁铁较长且多段焊接留多个连接点，光缆加强芯未做防雷接地等； 4. 机房整体位置颠倒却未做设计变更。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 北京诚公通信建设工程监理有限公司 | 责令改正
29 | 中国电信新疆乌鲁木齐分公司2013年CDMA网络无线优化室分系统单项工程（第七批） | 1. 未按规定时限办理竣工验收备案； 2. 施工合同未按规定明确安全生产费支付时限及支付方式。 | 中国电信新疆分公司 | 责令改正
|  | 1. 设计单位未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明； 2. 设计文件未按规定全额计列安全生产费。 | 华信咨询设计研究院有限公司
|  | 1.监理资料中记录的设计单位名称错误； 2.监理资料中开工日期与开工报告中的开工日期不一致。 | 新疆通信监理有限公司
30 | 中国电信新疆伊犁州2014年二期OLT设备扩容安装工程 | 1. 设计单位未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明； 2. 设计文件未按规定全额计列安全生产费； 3. 设计文件深度不符合规范要求，未对强制性条文等内容进行说明；设计文件设计说明中标注使用已废止的标准（使用“626定额”）。 | 河南日海恒联通信技术有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 中国通信建设第一工程局有限公司
31 | 中国电信新疆伊宁市二期高清监控光缆线路工程 | 设计文件未按规定全额计列安全生产费； | 湖北邮电规划设计有限公司 新疆通信规划设计有限公司 | 责令改正
32 | 中国电信移动网络建设2012年第二期新疆乌鲁木齐本地网无线网优化工程 | 未按规定时限办理竣工验收备案。 | 中国电信新疆分公司 | 责令改正
|  | 施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 新疆特力电信实业有限责任公司
33 | 中国电信新疆2014年伊犁州分公司C网基站光缆接入工程（新源县） | 1. 设计单位未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明； 2. 设计单位未将审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明； 3. 设计文件引用已废止的标准（《本地通信线路工程验收规范》YD/T 5138-2005，已修订为《通信线路工程验收规范》YD 5121-2010）。 | 河南日海恒联通信技术有限公司 | 责令改正
|  | 1.施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明； 2.施工组织设计中未编制安全技术措施和专项施工方案。 | 中国通信建设第一工程局有限公司
34 | 中国电信新疆伊犁分公司CDMA无线网络2011年二期优化扩容工程实体监督检查 | 电力电缆和光缆未采用埋入地下方式入局（站），且两条缆线缠绕，未采取保护措施。 | 江苏建元网通信技术有限公司 | 责令改正
35 | 中国移动新疆移动和田地区2013年室内分布一期工程 | 施工图设计文件未批复，工程已开工 | 中国移动新疆公司 | 责令改正
|  | 1.设计单位未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明； 2.设计文件编制时间晚于开工报告中的开工日期。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
|  | 施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 新疆威力克通信系统有限公司
|  | 施工组织设计中未编制安全技术措施和专项施工方案。 | 新疆威力克通信系统有限公司 武汉虹信通信技术有限责任公司
36 | 中国移动新疆公司2013年乌鲁木齐市LTE PTN承载网核心汇聚层设备安装工程 | 设计文件未对抗震设防做出明确要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
37 | 中国移动新疆吐鲁番地区GSM二十三期配套传输设备安装工程 | 设计文件未对抗震设防做出明确要求。 | 江苏邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
38 | 中国移动新疆公司4G网络一期核心网融合改造工程 | 施工合同未按规定明确安全生产费支付方式。 | 中国移动新疆公司 | 责令改正
39 | 中国移动新疆公司GSM网二十四期交换网常规扩容工程 | 施工合同未明确安全生产费支付方式。 | 中国移动新疆公司 | 责令改正
|  | 未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明 | 中国移动通信集团设计院有限公司新疆分公司
40 | 中国移动新疆公司2012年村通工程实体监督检查 | 设计文件未对抗震设防做出明确要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司新疆分公司 | 责令改正
|  | 1、光缆未采用埋入地下方式入局（站）。 2、电池架与地线连接处未做除漆处理。 | 长春金城通信有限公司 北京网桥工程监理有限公司新疆分公司
41 | 中国联通新疆2013年交警总队道路监控传输接入工程 | 未按规定办理竣工验收备案，备案材料与竣工资料中的开工日期、竣工日期、施工单位和监理单位不一致。 | 中国联通新疆分公司 | 责令改正
|  | 1.设计单位未按规定将审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明（除喀什地区）； 2.设计文件未按规定全额计列安全生产费。 | 广州杰赛科技股份有限公司 中国通信建设集团设计院有限公司
|  | 施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 新疆德瑞达通讯器材有限公司新疆讯通网络工程有限公司 新疆泰丰通信技术有限公司 新疆飞天电子实业有限公司 新疆华圣通信有限公司 乌鲁木齐互联吉佳科技发展有限公司
42 | 中国联通新疆2013年基站配套新建工程 | 未按规定时限办理竣工验收备案。 | 中国联通新疆分公司 | 责令改正
|  | 设计单位未按规定将审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  | 1.设计文件未对抗震设防做出明确要求； 2.设计单位未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司
|  | 施工现场未配备专职安全员。 | 中国通信建设第四工程局有限公司 乌鲁木齐市瑞讯通信技术有限公司
43 | 中国联通新疆2013年WCDMA无线网络新建（第一期）工程 | 1.将工程发包给不具有相应资质等级的施工、监理单位； 2.立项批复时间、设计文件批复时间晚于开工报告中的开工时间。 | 中国联通新疆分公司 | 责令改正
|  | 超资质等级施工。 | 陕西鼎益通讯工程有限公司，西安鸿业通信有限公司，西安邮电学院邮电技术公司， 西安众诚网络科技有限公司， 新疆蓝特通信技术有限公司， 新疆无通信息技术有限公司
|  | 超资质等级监理。 | 新疆通信监理有限公司 新疆信息工程建设监理有限责任公司
|  | 设计文件未按规定全额计列安全生产费 | 广州杰赛科技股份有限公司 中国通信建设集团设计院有限公司 辽宁邮电规划设计院有限公司山东省邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
44 | 中国联通新疆2013年本地主干光缆工程 | 将工程发包不具有相应资质等级的施工、监理单位。 | 中国联通新疆分公司 | 责令改正
|  | 超资质等级施工。 | 新疆飞天电子实业有限公司，乌鲁木齐福斯特通信技术有限公司，乌鲁木齐互联吉佳科技发展有限公司，新疆蓝特通信技术有限公司，重庆信科通信工程有限公司 ，新疆立昂技术股份有限公司
|  | 超资质等级监理。 | 新疆通信监理有限公司 新疆信息工程建设监理有限责任公司
|  | 设计文件未按规定全额计列安全生产费。 | 中国通信建设集团设计院有限公司
45 | 中国联通新疆2013年村村通电话新建工程 | 设计文件批复时间晚于开工报告中的开工时间。 | 中国联通新疆分公司 | 责令改正
|  | 设计文件引用强制性标准错误。 | 广州杰赛科技股份有限公司 山东省邮电规划设计院有限公司 辽宁邮电规划设计院有限公司 中国通信建设集团设计院第二分公司
46 | 中国联通新疆2013年WCDMA无线网络新建（第一期）工程实体监督检查 | 烟感报警器信号线缆未使用金属管保护，且无相关设计。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 中国通信建设第四工程局有限公司 | 责令改正
|  | 电力电缆与光缆同管孔敷设且未采取保护措施。 | 乌鲁木齐互联吉佳科技发展有限公司
|  | 电池架底座未按规定进行抗震加固，底座四处固定点仅有两处固定。 | 中国通信建设第四工程局有限公司
|  | 1.光缆加强芯直接与机柜体连接，未直接接入一级汇流排； 2.光缆未采用埋入地下方式入局（站）。 | 乌鲁木齐市瑞讯通信技术有限公司
|  | 接地体连接处焊接面积不符合规范要求（仅一边焊接）。 | 博州广源建筑安装工程有限责任公司
|  | 未对施工单位的问题提出整改要求。 | 吉林通信工程建设监理有限公司
47 | 中国电信山东分公司2013年TD-LTE（混合组网）试验工程威海业务区无线网工程基站配套单项工程（百度城基站） | 1.自立式设备底部未与地面加固； 2.站内部分光缆外护套未缠绕阻燃胶带。 | 浙江省邮电工程建设有限公司 公诚管理咨询有限公司 | 责令改正
|  | 蓄电池输出电源线未按规范采用红、兰色谱区分。 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 浙江省邮电工程建设有限公司 公诚管理咨询有限公司
48 | 中国移动山东公司2014年青岛分公司基站接入线路一批工程 | 1.布放在走线架上的光缆未缠绕阻燃胶带； 2.管道手孔内管孔位置不符合规范要求。 | 中国通信建设第三工程局有限公司 广东达安项目管理股份有限公司 | 责令改正
49 | 中国移动山东省4G二期青岛即墨市无线网主设备扩容工程 | 1.自立式设备底部未与地面加固； 2.蓄电池输出电源线未采用红、兰色谱区分。 | 山东中移通信技术工程有限公司 安徽博达通信工程监理有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位无安全生产交底记录。 | 山东中移通信技术工程有限公司
50 | 中国联通山东2013年WCDMA无线网扩容工程（清洋办吕格庄基站） | 1.电信设备机柜未与地面加固； 2.室内、外接地扁铁螺栓未紧固，且利用走线架作为接地体，不符合规范要求。 | 山东省邮电工程有限公司 | 责令改正
|  | 设计文件未根据抗震设防要求明确设备底部加固用螺栓规格。 | 山东省邮电规划设计院有限公司
51 | 中国联通山东2013年WCDMA无线网扩容工程烟台业务区基站系统单项工程（清洋街道包家沟南基站） | 1、电信设备机柜未按规范要求与地面加固； 2、室内、外接地扁铁螺栓未紧固，且利用走线架作为接地体，不符合规范要求。 | 山东省邮电工程有限公司 | 责令改正
|  | 设计文件未根据抗震设防要求明确设备底部加固用的螺栓规格。 | 山东省邮电规划设计院有限公司
52 | 中国电信贵州分公司2012年贵阳市一干光缆线路隐患整治改造工程 | 1.未按规定时间进行质监申报和竣工验收备案； 2.工程档案不符合规范要求：竣工资料中无施工组织设计文件，验收测试记录时间晚于工程竣工验收时间，现场监理工程师违规代总监理工程师在工程验收证书上签字；无监理相关资料。 | 中国电信贵州分公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件未对强制性标准的名称和条文进行说明； 2.未针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 3.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
|  | 1.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准情况进行审查； 2.现场监理人员违规代行总监理工程师职责； 3.未提供现场监理记录文件。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
53 | 中国电信贵州2013年移动网络建设（2013年一期1阶段）贵阳无线网DO主设备工程 | 1.未针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 2.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
|  | 施工单位的主要负责人安全生产考核合格证书已过期。 | 重庆信科通信工程有限公司
54 | 中国电信贵州2012年南宁贵阳重庆成都80×40GbsDWDM系统扩容工程（贵州段） | 1、开工时间晚于工程竣工时间； 2、竣工资料不全，竣工图纸未按规定绘制，签字不规范。 | 中国电信贵州分公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件未对强制性标准的名称和条文进行说明； 2.未对防范生产安全事故提出指导意见； 3.未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 广东省电信规划设计院有限公司
|  | 1.监理单位的项目总监理工程师与合同约定的不是同一人； 2.无监理规划和监理实施细则； 3.未提供现场监理记录文件。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
55 | 中国电信贵州2013年贵阳分公司小河小孟工业园开发大道4期配合道路新建管道工程 | 1.设计文件未对强制性标准的名称和条文进行说明； 2.设计图纸不全（无管道纵断图）； 3.未针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 4.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准的情况进行审查。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
56 | 中国电信贵州2013年贵阳分公司IPRAN(383-381)中继光缆工程 | 设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
|  | 现场监理人员与监理合同确定的人员不一致。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
57 | 中国电信贵州2014年黔南无线网滴管式建设主设备一期工程实体监督检查 | 1、走线架连接处未做电气连接； 2、防雷接地利用室外走线架作为接地体、接地扁铁焊接面积不符合规范要求； 3、蓄电池输出电源线未按规范要求采用红、兰色谱区分。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 中国通信建设第三工程局有限公司 | 责令改正
58 | 中国移动贵州公司省13二干传输系统一期工程 | 1.施工合同未明确安全生产费用的数额、支付方式及时限； 2.竣工资料不全，部分文件无签字，无盖章、无日期。 | 中国移动贵州公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件引用已废止的设计标准； 2.设计文件未对强制性标准的名称和条文进行说明； 3.未针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 华信咨询设计研究院有限公司
|  | 现场监理工程师违规代总监理工程师在相关文件上签字。 | 贵阳通盛通信技术有限公司
59 | 中国移动贵州公司省12华为PCC改扩建工程 | 1.设计批复时间晚于工程开工时间，设计文件出版时间晚于设计批复时间； 2.竣工资料不符合规范要求，竣工档案中无施工单位相关文件，工程验收证书无验收结论意见，无签字，无日期。 | 中国移动贵州公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件未对强制性标准条文进行说明； 2.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 华信咨询设计研究院有限公司
|  | 监理实施细则中缺少安全生产相关内容。 | 贵阳通盛通信技术有限公司
60 | 中国移动贵州公司省13PTN新建工程 | 施工合同未明确安全生产费用的数额、支付方式及时限。 | 中国移动贵州公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件未对强制性标准的名称和条文进行说明； 2.未针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 3.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 华信邮电咨询设计研究院有限公司
|  | 施工单位未明确本项目安全生产管理人员，施工组织设计的安全技术措施针对性不强。 | 河北省通信建设有限公司
61 | 中国移动贵州公司省12二干独山-平塘光缆线路工程 | 施工合同未按规定明确安全生产费用的数额、支付方式及时限。 | 中国移动贵州公司 | 责令改正
|  | 1.未针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 2.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 华信咨询设计研究院有限公司
|  | 1.工程开工前，施工单位项目技术人员未对安全施工要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，实体检查时未提供施工交底记录文件； 2.施工组织设计中未按规定编制安全生产技术措施。 | 河北省通信建设有限公司
|  | 隐蔽工程验收记录未签字、未盖章。 | 贵阳通盛通信技术有限公司
62 | 中国移动贵州公司遵12TD网络扩容工程 | 1、未按规定办理质量监督申报手续； 2、竣工图纸无审核人、制图人和负责人签字。 | 中国移动贵州公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件未对强制性标准条文进行说明； 2.未针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 3.未按规定计列安生生产费。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
63 | 中国移动贵州公司黔4G一期贵小河宏站新建工程实体监督检查 | 直流电源线、接地线未按色谱区分。 | 中国移动通信集团设计院有限公司重庆分公司 河北省通信建设有限公司 贵阳通盛通信技术有限公司 | 责令改正
|  | 1.走线架及部分机架未接地； 2.蓄电池架未按规范要求与地面加固； 3.光缆引上孔洞未封堵； 4.光缆加强芯未按规范要求接到第一级汇流排上。 | 河北省通信建设有限公司 贵阳通盛通信技术有限公司
|  | 室内接地线与镀锌板未做防锈处理，室外接地线与接地扁铁未做防锈处理。 | 河北省通信建设有限公司 贵州长天通信工程有限公司 贵阳通盛通信技术有限公司
64 | 中国移动贵州13年LTE基站传输线路工程贵阳花溪区小河实体监督检查 | 路由图中部分地上标志物位置错误，导致线路未按照设计路由敷设安装。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令改正
65 | 中国联通贵州2013年移动网室内覆盖新建一期工程 | 1.设计批复时间晚于工程开工时间，设计文件出版时间晚于设计批复时间； 2.施工合同中未明确安全生产责任、安全生产计划，未明确安全生产费用的数额及支付时限。 | 中国联通贵州分公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件未对强制性标准条文进行说明； 2.未针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 3.设计文件中安全生产费未全额计列（以打折后的建安费作为安全生产费的计算基础）。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司郑州分公司
66 | 中国联通贵州分公司2013年贵阳三大核心局房电源扩容工程 | 1.未针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 2.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明； 3.设计文件中安全生产费未全额计列（以打折后的建安费作为安全生产费的计算基础）。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令改正
|  | 工程开工前，项目管理人员未对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，实体检查时未提供施工交底记录文件，未提供施工组织设计。 | 湖南通力通信发展有限公司
67 | 中国联通贵州2012年移动基站传输接入二期工程 | 1.施工合同中未明确安全生产责任、安全生产计划，未明确安全生产费的数额及支付时限，安全生产费计费标准错误； 2.工程档案中无施工相关资料，监理资料不全，部分文档无签署日期。 | 中国联通贵州分公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件未对强制性标准条文进行说明； 2.未针对项目的特点对注明涉及施工安全的重点部位和环节，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 3.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明； 4.设计文件中安全生产费计列错误。 | 辽宁省邮电规划设计院有限公司 北京中网华通设计咨询有限公司
68 | 中国联通贵州分公司本地主干光缆工程（黔东南）业务区光缆线路工程 | 1.设计批复时间晚于开工时间； 2.施工合同中安全生产费打折； 3.工程档案不规范，检查时未提供部分施工和监理资料。 | 中国联通贵州分公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件未对强制性标准的名称和条文进行说明； 2.未针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 3.设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明； 4.设计文件中安全生产费未全额计列（以打折后的建安费作为安全生产费的计算基础）。 | 北京中网华通设计咨询有限公司
69 | 中国联通贵州分公司2012年省内干线传输网扩容工程 | 1.开工时间早于设计批复时间； 2.竣工图纸无签字。 | 中国联通贵州分公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件未对强制性标准的条文进行说明； 2.设计文件中安全生产费未全额计列（以打折后的建安费作为安全生产费的计算基础）。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司
70 | 中国联通贵州分公司2014年WCDMA无线网覆盖新建工程实体监督检查（黔东南州凯里） | 蓄电池输出电源线未采用红、兰色谱区分。 | 北京电信工程有限公司（设备） 重庆信科通信建设监理咨询有限公司 | 责令改正
71 | 中国联通贵州分公司2014年黔东南WCDMA无线网覆盖新建工程（凯里市雷山县西江营上） | 1.蓄电池架未按规范要求与地面加固。 2.蓄电池输出电源线未采用红、兰色谱区分。 | 中国通信建设第二工程局有限公司（设备） 重庆信科通信建设监理咨询有限公司 | 责令改正
|  | 1.光缆加强芯未按规范要求接到第一级汇流排上； 2.蓄电池架上的接地线未做防锈处理。 | 湖南天辰建设责任有限公司（传输） 重庆信科通信建设监理咨询有限公司