附件4：

2014年三季度设计单位专项检查发现问题整改情况

| 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 1.未严格执行国家强制性标准：部分设计文件中，未对项目的抗震设防、防雷接地、防火及电源线按红蓝色谱区分等提出具体要求； 2.部分设计文件中未注明工程合理使用年限； 3.未提供设计交底记录； 4.没有针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 5.部分设计文件中，预算部分无设计负责人签名； 6.设计图纸不能指导施工，致使光缆敷设路由对接不上。 | 1.对公司第三事业部海南项目组近四年承接的所有光缆线路设计图纸进行了自查，发现问题5项，已全部按要求进行了设计变更，完成整改。 2.对公司甘肃办事处2012年至今承接的项目进行了自查，发现未严格执行强制性标准的问题项目3项，已全部完成整改。 3.组织全公司设计人员进行培训，明确设计文件编制和审核要求，细化编制和审核要点，强化和落实审核人员责任，增加质量部门抽检设计文件的比例，加大对问题项目责任人的处罚力度。 |
| 2 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 1.未严格执行国家强制性标准：部分设计文件中，未提出电源线应按红蓝色谱区分的要求； 2.部分设计文件引用废止规范标准作为设计依据（YD5137-2005、YD5102-2005、TDJ38-85、YD5039-97、YD/T5120-2005）; 3.部分设计文件安全生产费计算错误（按打折后的集成费×1.5%计取）； 4.部分设计文件未注明工程合理使用年限； 5.未提供设计交底记录； 6.部分设计文件无设计审核人、编制人签名； 7.没有针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 1.组织召开通信工程建设标准相关知识培训，更新设计文件中已废止的标准规范，强调执行强制性标准的要求，并依据《通信工程设计文件编制规定》更新企业内部设计文件编制要点，落实设计深度须能有效指导施工的要求。 2.设计文件中增加电源线按红蓝色谱区分的要求，并协助建设单位对电源线未按红蓝色谱区分的情况进行整改。 3.对设计文件中计算错误的安全生产费进行重新计算，组织各生产部门学习概预算编制要点，强调安全生产费在竞标时不得删减、列入标外管理的要求。 4.要求设计文件必须明确工程合理使用年限，设计文件扉页和预算汇总表中须由编制人员和审核人员签字，加强设计交底记录等过程文件的档案管理。 |
| 3 | 甘肃省通信产业咨询设计有限公司 | 1.未严格执行国家强制性标准： (1)部分设计文件未对电源线按红蓝色谱区分及防火提出具体要求； (2)部分设计文件中抗震设防标准取定错误。项目所在地（甘肃）抗震设防烈度为8度，而设计文件按抗震设防烈度6度的标准设计。 2.设计深度不符合要求： (1)部分移动基站工程设计文件中，未说明天馈线系统应安装在避雷针45°范围内,房顶自立塔基站天馈系统安装加固图未标注铁塔高度，未标注天馈线系统安装位置尺寸和馈线固定卡位置尺寸； (2)设计文件中，未明确说明保护地线安装工艺要求。 3.没有针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 4.部分设计文件未注明工程合理使用年限； 5.未提供设计交底记录； 6.设计图纸中无设计负责人签名，预算表中无设计负责人、审核人和编制人签名。 | 1.明确直流电源线和交流线色谱区分的要求，在后续设计文件中增加相关的文字说明。 2.严格遵守抗震设防标准，设计文件中增加在甘肃地区地震烈度8度基础上进行设计的要求。 3.在后续基站工程设计文件中，明确天馈线系统安装要求，增加接地线连接及敷设要求。 4.根据项目特点对项目重点部位和环节施工安全进行说明，在设计文件中增加防范安全生产事故的章节。 5.根据项目特点在设计文件中标明工程合理使用年限，将设计评审和设计交底相结合，完善设计评审及交底记录。 6.加强设计文件审核力度，确保设计图纸须由编制人、审核人和负责人签字。 7.加强对通信工程强制性标准的宣贯和执行，做好整改内容的跟踪检查，进一步提升设计质量。 |