## 表二
附件2：
2015年二季度抽查工程项目存在主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理 情况
1 | 中国移动北京城区2014年二分公司室分系统配套建设工程（第5批）等8个项目 | 1.未办理质量监督申报手续; 2.设计文件批复时间晚于开工时间; 3.施工合同中未明确安全生产费用的金额。 | 北京移动公司 | 责令改正
2 | 中国移动北京顺义分公司2015年室内覆盖系统建设工程（第2批）等7个项目 | 施工合同中未明确安全生产费金额。 | 北京移动公司 | 责令改正
3 | 中国移动北京顺义分公司2015年室内覆盖系统建设工程（第1批）项目-格林豪泰快捷酒店 | 楼顶避雷针未接地，设计文件未提出防雷接地的工艺要求。 | 北京市电话通信设计院有限公司 | 责令改正
|  | 楼顶避雷针未接地，未按照强制性标准进行施工。 | 中国通信建设集团有限公司
|  | 监理单位未对避雷针接地问题提出整改意见。 | 广东达安项目管理公司
4 | 中国联通北京分公司2014年室内覆盖八区海军总医院门诊楼项目 | 设计文件未提出防雷接地的工艺要求。 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 责令改正
5 | 中国电信北京公司TD-LTE混合组网实验网（西北区第一批白塔寺，车公庄等5个基站无线网工程)政协办公楼 | 设计文件未提出防雷接地的工艺要求，接地线未单独与室内接地汇接排相连。 | 华信咨询设计研究院有限公司 中国通信建设集团有限公司公司 北京诚公通信工程监理股份有限公司 | 责令改正
6 | 中国电信山西2014年1期LTE无线网晋中本地网设备工程榆次6期（龙湖桥南） | 1、室外机柜进线孔封堵不严； 2、工程竣工验收资料无验收人员签字。 | 湖北电信工程有限公司 | 责令改正
7 | 中国电信山西2014年1期LTE无线网晋城本地网高平主设备（高平客运东站） | 设计变更通知单无设计单位签字盖章。 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 1、引流镀锌板与室外接地排未按规定进行焊接； 2、室外机柜进线孔封堵不严，光缆加强芯接地线和接地排连接松动； 3、室外接地铜排未做防锈处理，塔体未做接地，不符合规范要求； 4、接地扁钢与光电缆绑扎在一起，不符合规范要求； 5、项目经理无《安全生产考核合格证书》； 6、开工报告无开工时间。 | 中国通信建设第四工程局有限公司
8 | 中国移动山西2014年晋中市室内覆盖建设项目六阶段（师范学院机房） | 1、施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明； 2、竣工文件中竣工图纸未加盖竣工图章。 | 山西波尔科贸有限公司 | 责令改正
9 | 中国移动山西2014年晋城市室内覆盖建设项目（二阶段）(绿欣市场商务住宅楼） | 1、光缆加强芯未按要求接地，个别地线未焊接铜鼻子； 2、电源线、信号线、地线布放不符合三线分离规范要求； 3、施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明。 | 山西博浩网络科技有限公司 | 责令改正
10 | 中国联通山西2014年晋城WCDMA无线网络新建工程（高平世纪大厦基站） | 开工报告无建设单位签章，设计变更通知单无建设单位签章。 | 晋城联通公司 | 责令改正
|  | 设计变更通知单无设计单位签章。 | 山西省信息规划设计院有限公司
|  | 1、远供电缆无警示标志； 2、无接地电阻测试记录。 | 山西省邮电建设工程有限公司
11 | 中国联通浙江湖州师范学院室分系统 | 接地排未按规范要求接地。 | 杭州泰源科技有限公司 | 责令改正
12 | 中国移动浙江湖州郑港村基站工程 | 直流电源输出线未按红兰色谱区分，存在安全生产隐患。 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 责令改正
13 | 中国电信云南楚雄分公司2014年楚雄市4季度4批宽带建设项目 | 1、施工组织设计中无安全技术措施和方案； 2、项目未配备安全员，项目负责人未取得《安全生产考核合格证书》； 3、基站光缆与电力线绑扎在一起，光缆吊线未固定。 | 云南邮电工程有限公司 | 责令改正
14 | 中国电信云南楚雄分公司2014年惊蛰行动南华、姚安传输光缆建设项目 | 未办理质量监督申报手续。 | 云南电信楚雄分公司 | 责令改正
|  | 1、项目负责人无《安全生产考核合格证书》B证（实际为C证）； 2、开工前对安全生产措施未进行全面系统的布置，对施工人员未进行安全技术交底。 | 江西邮电工程有限公司
15 | 中国电信楚雄分公司2015年ODN（永仁-武定）建设项目 | 1、项目负责人无《安全生产考核合格证书》B证（实际为C证）； 2、开工前对安全生产措施未进行全面系统的布置，对施工人员未进行安全技术交底。 | 中国通信建设第三工程有限公司 | 责令改正
16 | 中国电信云南楚雄分公司2015年楚雄市ODN建设一期工程 | 未办理质量监督申报手续。 | 云南电信楚雄分公司 | 责令改正
|  | 1、施工组织设计中无工期计划，无安全技术措施和方案； 2、项目负责人无《安全生产考核合格证书》。 | 云南邮电工程有限公司
17 | 中国移动云南公司2014年4G二期无线网基站工程第二批主设备建设单项工程 | 设计批复及质量监督申报时间晚于工程开工时间。 | 云南移动楚雄分公司 | 责令改正
|  | 光缆与避雷线捆绑在一起，不符合规范要求。 | 云南华兴达通信技术有限公司
18 | 中国联通云南2014年楚雄彝族自治州WCDMA无线网络新建（第一期）工程 | 未办理质量监督申报手续。 | 云南联通楚雄分公司 | 责令改正
|  | 施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明。 | 昆明科泰通信系统有限责任公司
|  | 基站地线固定螺栓未紧固，未做防锈处理。 | 云南绿城建设集团有限责任公司 北京诚公通信监理股份有限公司
19 | 中国联通云南2014年楚雄移动基站传输接入工程 | 设计文件中未按规定计列安全生产费。 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 责令改正
|  | 光缆与避雷线捆绑在一起，存在安全生产隐患。 | 河南省兴业通信网络工程有限公司 北京诚公通信监理股份有限公司
20 | 中国联通云南2014年楚雄彝族自治州楚雄市轻纺城和武定县安置小区FTTH宽带及数据综合客户接入新建工程 | 室外分纤箱未按设计要求采取接地保护措施。 | 云南德凯通信工程有限公司 北京诚公通信工程监理股份有限公司 | 责令改正
21 | 中国电信甘肃2014年临夏州分公司TD-LTE(混合组网）试验网临夏州团结路基站设备安装工程（团结路基站） | 设计文件未提出防雷接地的工艺要求。 | 甘肃省通信产业咨询设计有限公司 | 责令改正
22 | 中国联通甘肃2014年移动网配套扩容工程 | 施工现场无安全警示，安全员未在现场，人井作业未做有毒气体检测。 | 甘肃联宇通信工程有限公司 | 责令改正
23 | 中国联通甘肃2014年主干光缆扩容工程 | 光缆加强芯未做接地保护，机房设备柜未做接地保护。 | 甘肃联宇通信工程有限公司 | 责令改正
24 | 中国移动甘肃2015年4G三期光缆线路二期工程 | 光缆、市电引入未采用埋入方式进局（站)，不符合规范要求。 | 湖南省通信建设有限公司 | 责令改正
25 | 中国联通宁夏2015年中卫移动基站传输接入工程中卫迎水桥新建管道 | 无设计交底记录。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令改正
|  | 无安全交底和安全检查记录。 | 宁夏通信建设有限公司
|  | 1、未核查施工单位现场人员资格并做书面记录； 2、未履行现场监理职责，施工人员未按设计施工等明显违规行为不制止。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
26 | 中国移动宁夏公司4G网络工程银川市纵横学校等基站配合接入光缆线路单项安装工程 | 光缆加强芯、屏蔽层未做保护接地。 | 西安汇龙科技股份有限公司 | 责令改正
27 | 中国电信新疆公司喀什农机厂住宅小区FTTH光缆引入工程 | 1、设计文件中未提出抗震设防、防雷接地的工艺要求； 2，设计文件没有针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明。 | 河南日海恒联信息技术有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明。 | 喀什元泽通信工程有限公司
28 | 中国电信新疆公司2014年克州电信IPRUN新建工程 | 1、未配备安全生产管理人员； 2、施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 责令改正
|  | 部分文档责任签字人的签字被代签。 | 新疆通信监理有限公司
29 | 中国移动新疆2014年阿克苏地区本地传输网及农村光缆线路建设工程 | 未办理质监备案手续。 | 中国移动喀什公司 | 责令改正
|  | 1、设计文件中未提出抗震设防的工艺要求； 2、设计文件没有针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明。 | 陕西天元通信规划设计咨询有限公司
|  | 1、施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明； 2、施工单位相关安全生产管理人员无《安全生产考核合格证书》。 | 新疆凯凌新技术开发有限公司新疆山鑫泰工程有限公司
|  | 监理单位将监理项目转包。 | 新疆通信监理有限公司
30 | 中国联通新疆2014年WCDMA无线网络新建工程（第一期）和田工程 | 未办理质监备案手续。 | 中国联通新疆分公司 | 责令改正
|  | 1、设计文件中未提出抗震设防的工艺要求； 2、设计文件没有针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明。 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  | 1、施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明； 2、施工单位相关安全生产管理人员无《安全生产考核合格证书》。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
|  | 光缆加强芯未接地，光缆引下保护不符合要求。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 新疆通信监理有限公司
31 | 中国移动山东德州分公司2013年城域传送网（基站接入）第二批扩容线路工程 | 设计文件中未明确架空电杆埋深要求，设计深度不足。 | 广东省邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
32 | 中国移动山东4G二期德州铁塔配套新建工程---武庄（小李北）基站 | 1、铁塔引流镀锌板搭接不满足4cm×2cm满焊的要求； 2、无室外接地排，室外桥架未做接地保护； 3、室外桥架一端未做活动连接。 | 河北欧信工程有限公司 广东达安项目管理股份有限公司 | 责令改正
33 | 中国移动山东4G二期德州德城区、经济开发区无线网主设备扩容工程（健博公馆站） | 1、光缆加强芯接地线线径不符合规范要求且未采用黄绿色谱线； 2、光缆屏蔽层未接地。 | 山东万博可以股份有限公司 广东达安项目管理股份有限公司 | 责令改正
34 | 中国电信山东德州2013年本地传输网光缆工程 | 1、设计文件未对架空杆路的防雷地线线径提出要求; 2、设计文件没有针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 3、无安全技术交底文字记录； 4、安全生产费打折。 | 华信邮电咨询设计研究院有限公司 | 责令改正
35 | 中国电信山东开发区天玉铭城FTTH接入工程 | 1、安全生产费打折。 2、设计文件没有针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 3、无安全技术交底文字记录。 | 安徽电信规划设计有限责任工程 | 责令改正
|  | 监理资料不规范，无监理规划，旁站记录和监理日志。 | 安徽博达通信工程监理有限公司
36 | 中国电信山东2015年LTE无线网主设备项目---德州分册--二手车市场基站 | 设计文件未对蓄电池电源输出线区分红蓝色谱进行说明。 | 华信邮电咨询设计研究院有限公司 | 责令改正
37 | 中国电信山东德州TD-LTE混合组网试验工程（2013年1期）配套工程----二手车市场基站 | 1、铁塔引流镀锌板搭接不满足4cm×2cm满焊的要求。 2、室外桥架一端未做活动连接，室外桥架铁塔端高于机房端。 3、馈线C点未按要求接地（直接接在桥架上）。 | 河北奥塔机械设备有限公司 中通服项目管理咨询有限公司 | 责令改正
38 | 中国电信天津河东分公司金地紫云庭144芯光缆环工程 | 设计文件引用已废止规范。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明 | 中邮建技术有限公司
39 | 中国电信天津滨海分公司（4G）福光公寓FTTO接入工程 | 设计文件无强制性标准描述。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令改正
|  | 监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案符合工程建设强制性标准情况进行审查。 | 中邮通建设咨询有限公司
40 | 中国电信天津武清分公司144芯主干光缆环工程 | 设计文件中，光缆线路敷设安装技术要求引用已废止规范。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未设立安全生产管理机构。 | 天津市北航通信网络工程有限公司
41 | 中国电信天津市分公司2014年MSTP城域传输网扩容工程 | 设计文件未对扩容后机架抗震加固的方法和措施进行设计。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令改正
|  | 1、施工单位施工组织设计中未针对本项目编制安全技术措施； 2、竣工图不能反映工程实况。 | 中国通信建设第一工程局有限公司
|  | 监理单位未针对本项目实际情况制定监理细则。 | 中邮通建设咨询有限公司
42 | 中国电信天津河北分公司华泰道机房设备安装工程 | 蓄电池架接地线连接处未做除漆处理。 | 中国通信建设集团设计院有限公司 天津电信建设工程有限公司 中邮通建设咨询有限公司 | 责令改正
43 | 中国移动天津公司2014年IP城域网建设二期工程 | 设计单位未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
|  | 1、总监理工程师未取得《安全生产考核合格证书》； 2、监理规划中无安全监理人员。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
44 | 中国移动天津4G二期无线网主设备安装工程中兴升级单项 | 1、设计文件中防雷接地、抗震设防只有施工原则、无图纸； 2、未按规定将审查合格的施工图设计文件向施工单位做出详细说明。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明。 | 中国通信建设第一工程局有限公司
45 | 中国移动天津公司2014年OTN汇聚层网络建设一期工程 | 施工合同未明确安全生产费支付方式。 | 中国移动天津公司 | 责令改正
|  | 1、设计文件无强制性条文的详细描述； 2、未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明； 3、未按规定将审查合格的施工图设计文件向施工单位做出详细说明。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司
46 | 中国移动天津公司2014PTN核心网络建设一期工程 | 1、设计文件未明确设备机架安装加固螺栓规格要求；2、设计文件未明确东丽区抗震设防烈度。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工组织设计未针对本项目编制安全技术措施。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
47 | 中国移动天津公司2014年腾讯互联网接入专线扩容工程 | 施工组织设计未编制施工现场临时用电方案。 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 责令改正
48 | 中国移动天津4G一期（TD-LTE）扩大规模试验第二阶段天津网工程 | 设计文件未明确抗震加固螺栓的规格，不能指导施工。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
49 | 中国移动天津公司LSTP设备IP化改造项目工程 | 1、设计文件未明确抗震加固螺栓的规格； 2、设计文件未对直流电源输出线区分红蓝色谱进行说明。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令改正
|  | 1、设计文件未明确设备顶部与建筑物顶部加固方案； 2、列头柜直流正极电源线未使用红色线缆。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 中国通信建设第二工程局有限公司 北京诚公通信工程监理股份有限公司
50 | 中国联通天津河西分公司2014年第二批OLT设备扩容一期工程 | 设计文件中未明确抗震设防等强制性标准条文及标准文号。 | 天津市邮电设计院有限责任公司 | 责令改正
|  | 1、监理规划未明确监理人员的安全监理职责； 2、监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案符合工程建设强制性标准情况进行审查。 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司
51 | 中国联通天津2014年WCDMA无线网络新建工程（二期） | 施工合同未明确安全生产费支付方式。 | 中国联通天津分公司 | 责令改正
|  | 设计单位未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明。 | 北京电信规划设计院有限公司
52 | 中国联通天津2014年河北分公司第二批住宅小区新建（一期）工程 | 施工合同未明确安全生产费支付方式。 | 中国联通天津分公司 | 责令改正
53 | 中国联通天津2014年河东分公司第四批住宅小区FTTH改造工程（八期） | 施工单位未配备专职安全生产管理人员。 | 天津电信建设工程有限公司 | 责令改正
54 | 中国联通天津2014年武清分公司第四批翠亨南里住宅小区FTTH工程 | 光缆交接箱内光缆金属屏蔽层未按规定可靠接地。 | 天津市邮电设计院有限责任公司 天津电信建设工程有限公司 天津市中网通信工程监理有限公司 | 责令改正
55 | 中国电信陕西分公司2013年省网延伸DWDM传输系统扩容工程 | 未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明。 | 陕西通信规划设计研究院有限公司 | 责令改正
56 | 中国电信陕西分公司2012年chinanet网络陕西省内部分扩容工程 | 施工组织设计未针对本项目编制安全技术措施。 | 陕西通信建设有限公司 | 责令改正
57 | 中国电信陕西分公司移动网络建设（2014年）西安本地网无线网主设备工程 | 1.设计文件未列出本项目所涉及的强制性标准的名称和条款; 2.安全生产费打折。 | 陕西通信规划设计研究院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未对安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明。 | 陕西通信建设有限公司
58 | 中国电信陕西分公司汉台区河东店局省技校住宅楼FTTH新建工程 | 设计文件无光缆加强芯及箱体接地安装示意图且箱体未接地。 | 陕西宝信通信有限公司 汉中市众联通信有限公司 陕西中基建设监理咨询有限公司 | 责令改正
59 | 中国电信陕西分公司2014年无线接入新技术（汇聚层）试验工程 | 机柜防雷接地不符合规范要求。 | 陕西通信规划设计研究院有限公司 陕西通信建设有限公司 陕西中基建设监理咨询有限公司 | 责令改正
60 | 中国移动陕西公司2014年智能网扩容工程 | 施工框架协议未明确安全生产费支付金额。 | 中国移动陕西公司 | 责令改正
|  | 设计单位设计深度不够，施工图设计文件未注明蓄电池直流输出线正负极使用红、兰色谱区分，无线缆布线图，未按照本地区抗震设防烈度提出抗震设防要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
61 | 中国移动陕西公司2013年IDC二期一阶段工程 | 施工框架协议未明确安全生产费支付金额。 | 中国移动陕西公司 | 责令改正
|  | 施工安全交底记录无被交底人签字。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
62 | 中国移动陕西公司TD-LTE业务支撑网配套改造工程 | 未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明，未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
63 | 中国移动陕西公司2013年GSM二阶段无线扩容工程（西安地区） | 在设计文件未针对本地区抗震设防烈度提出抗震设防要求，未对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
64 | 中国移动陕西公司4G一期二阶段第二批西安锦业路等局点传输设备安装工程 | 设计单位未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
65 | 中国移动陕西公司4G三期一阶段汉中地区无线主设备工程 | 1.蓄电池直流正、负极输出线未按红、兰色谱区分； 2.设备机柜柜体未按规定接地； 3.铁塔接地扁铁焊接长度不符合规范要求。 | 中时迅通信建设有限公司 中邮通建设咨询有限公司 | 责令改正
66 | 中国移动陕西公司2014年城域光缆网三期汉中光缆线路工程 | 设计文件未按规范要求编制,个别电杆按硬土1.3m计算埋深，实际为普通土，埋深应为1.5m。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 中邮通建设咨询有限公司 | 责令改正
|  | 1、架空光缆防雷接地线不符合设计要求； 2、设计文件要求使用线径为4.0mm的地线,施工单位实际使用线径3.0mm的地线。 | 武汉贝斯特通信集团有限公司 中邮通建设咨询有限公司
67 | 中国联通陕西分公司2013年（西安）移动基站传输接入新建工程 | 1.设计单位未在设计文件中提出抗震设防要求； 2.设计单位未就审查合格的施工图设计文件中的安全生产相关内容向施工单位做出详细说明。 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 责令改正
68 | 中国联通陕西分公司2013年WCDMA无线网络扩容工程 | 1.项目总投资在3000万元以上，但未实行监理； 2.施工合同未明确安全生产费支付金额。 | 中国联通陕西分公司 | 责令改正
69 | 中国联通陕西分公司2013年移动网室内覆盖扩容西安（第一期）单项工程 | 施工合同未明确安全生产费支付金额。 | 中国联通陕西分公司 | 责令改正
|  | 设计文件未列出所涉及的强制性标准名称和条款。 | 广州杰赛科技股份有限公司
70 | 中国联通陕西分公司2013年渭南市华阴盛世名门小区一期等宽带接入工程 | 施工合同未明确安全生产费支付方式。 | 中国联通陕西分公司 | 责令改正
|  | 设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 中国通信建设集团设计院有限公司第二分公司
71 | 中国联通陕西分公司2013年西安GSMWCDMA室内覆盖配套传输新建（一期）工程 | 施工单位未将安全施工技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明。 | 陕西兴凯通信设备有限公司 成都军通通信股份有限公司 | 责令改正
72 | 中国联通陕西分公司2014年WCDMA无线网络扩容工程 | 光缆金属加强芯未在局内终端做防雷接地。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 陕西鼎益通讯工程有限公司 | 责令改正
73 | 中国联通陕西分公司汉中基站综合配套新建工程 | 设计文件未列出所涉及的强制性标准的名称和条款。 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 | 责令改正
|  | 施工单位未将安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明。 | 山西省邮电建设工程有限公司