## 表二
附件2：
2015年三季度抽查工程项目存在主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 中国移动山西2014年吕梁移动基站铁塔建设项目（吴城高速出口） | 设计文件中未对抗震加固进行详细说明。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
|  | 1.接地电缆与地线扁钢连接处焊接不牢固； 2.光缆加强芯、浪涌保护器均未接地； 3.馈线窗封堵不严，机房内未配备灭火器。 | 山西中移通信技术工程有限公司
2 | 中国电信山西2014年1期LTE无线网离石市主设备1期工程（城东小学） | 1.接地扁钢连接点焊接长度不足； 2.接地电缆连接点不牢固； 3.电力电缆引出点的盘留部分缺少保护管和危险标识； 4.竣工资料中缺少测试记录。 | 湖北电信工程有限公司 | 责令改正
3 | 中国联通山西2014年LTE FDD试验网（第二阶段增补）室内覆盖新建（离石美特好超市） | 机箱接地端子的两条地线连接在一起，存在安全隐患。 | 太原广智通信设备工程发展有限公司 | 责令改正
4 | 中国联通山西2014年LTE无线网络安装工程半山绿地小区 | 1.保护地扁铁焊接宽度不足； 2.光缆与RUU连接处无保护套； 3.RUU设备保护地线连接不牢固。 | 西安汇诚电信有限责任公司 | 责令改正
5 | 中国电信山西2014年1期LTE无线网太原本地网设备工程城北3期（上兰村） | 1.电源输出线未按红兰色谱区分，存在安全生产隐患； 2.电池架未加固； 3.竣工资料缺少测试记录； 4.机房内未配备灭火器。 | 湖北电信工程有限公司 | 责令改正
|  | 监理资料缺少监理规划等文件。 | 太原理工齐诺信息工程技术有限公司
6 | 中国电信山西2014年1期LTE无线网太原本地网设备工程城北2期（富丽华庭） | 1.馈线放置于铁塔上，不符合规范； 2.接地排焊接长度不符合规范； 3.馈线接地线折弯不规范，不利于强电泻流； 4.竣工资料缺少测试记录。 | 湖北电信工程有限公司 | 责令改正
7 | 中国电信山西2014年1期LTE无线网太原本地网设备工程长风1期（丽华甲第17号楼基站） | 1.室外基站箱门未关闭，用塑料布遮挡防雨，存在安全隐患； 2.接地排未在墙体和地面进行固定； 3.光缆未在墙面或地面盘留固定，楼内竖井引出光缆后到箱体未进行套管保护； 4.机箱内尾纤未做盘留。 | 中国通信建设集团工程局有限公司 | 责令改正
8 | 中国电信山西太原市本地网2015年LTE设备工程晋源一期（古寨村北） | 1.机箱内进线孔未封堵； 2.光缆加强芯接地连接线预留过长，且固定不牢。 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令改正
9 | 中国联通北京公司2013年无线网工程(顺义)（中粮祥云小区地下一层竖井） | 设计单位未进行接地施工图设计。 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工未做接地保护。 | 武汉虹信通信技术有限责任公司
10 | 中国联通北京房山分公司2014年室内覆盖（房山局营业厅） | 设计单位未进行接地施工图设计。 | 中讯邮电设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工未做接地保护。 | 北京市电信工程局有限公司
11 | 中国联通北京公司北京2014年重要局人民大会堂及天安门WALN工程 | 设计单位未做接地施工图设计,对强制性标准未进行说明,对施工指导性不强。 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 监理规划未注明开、竣工日期，监理资料中工程质量报验表没有人员签字和检查结论。 | 北京京都信达工程监理有限公司
12 | 中国联通北京2014年LTE室内覆盖新建（第一期）工程 | 未按规定时间申报质量监督手续。 | 北京联通公司 | 责令改正
13 | 中国移动北京2014年通州分公司室分系统配套建设工程（第5批 ）（通州万达广场地下一层竖井） | 1.未按规定时间申报质量监督手续； 2.施工承包合同没有明确安全生产费用金额。 | 中国移动通信集团北京公司 | 责令改正
|  | 1.无正式设计图纸，无设计审核意见； 2.未对强制标准条文进行说明。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
|  | 接地排未做有效接地。 | 中通建设股份有限公司
14 | 中国移动北京公司2013年无线网室分覆盖工程（朝阳建博润彩小区二楼） | 设计单位未做接地施工图设计。 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 光缆加强芯未接地，设备间接地排固定不牢。 | 四川德泰通信工程有限公司
15 | 中国移动北京2014年建设中心4G微蜂窝主设备安装工程（第1批） | 1.未按规定时间申报质量监督手续； 2.施工承包合同没有明确安全生产费用金额。 | 中国移动通信集团北京公司 | 责令改正
|  | 1.无正式设计图纸，无设计审核意见； 2.未对强制标准条文进行说明。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
16 | 中国电信浙江嘉兴乌镇景区电信汇聚机房 | ODF机柜只进行单边固定，蓄电池架未固定，存在安全隐患。 | 中国电信嘉兴分公司 | 责令改正
17 | 中国移动浙江嘉兴乌镇景区枕水酒店移动机房 | 机房进出线缆孔洞未封堵，存在安全隐患。 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令改正
18 | 中国联通浙江嘉兴乌镇景区联通枕水综合楼机房 | DDF架、走线架未做保护接地，存在安全隐患。 | 内蒙古通信建设工程有限责任公司 | 责令改正
19 | 中国联通山东2014年滨州市邹平县FTTH专项改造项目第一批工程 | 1.施工合同无安全生产费支付方式和使用范围； 2.未申报质量监督手续。 | 山东联通滨州分公司 | 责令改正
|  | 无施工图设计交底记录。 | 山东省邮电规划设计院有限公司
20 | 中国联通山东2011年移动网配套新建工程---滨州业务区大梅家基站 | 铁塔桥架未做活动连接，桥架机房端低于桥架铁塔端，铁塔安全绳索未紧固，存在安全隐患。 | 宁波燎原工业有限公司 | 责令改正
21 | 中国电信山东滨州2015年4G实验网第一批主设备项目 | 未申报质量监督手续。 | 山东电信滨州分公司 | 责令改正
|  | 设计文件晚于开工时间，无施工图设计交底记录。 | 中国通信建设集团设计院有限公司
|  | 1.安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证； 2.无施工安全生产交底记录； 3.未编制生产安全事故救援应急预案。 | 浙江省邮电工程建设有限公司
|  | 1.无工程旁站记录； 2.监理日志无监理人员签字。 | 中通服项目管理咨询有限公司 北京诚公通信工程监理股份有限公司
22 | 中国电信山东滨州2014年4G试验网县城第一基础配套项目 | 未申报质量监督手续。 | 山东电信滨州分公司 | 责令改正
|  | 1.设计深度不足，无完整设计文本，只有预算表和图纸； 2.未根据抗震设防等级提出抗震加固措施，没有施工图设计交底记录； 3.未按规定全额计列安全生产费。 | 中国通信建设集团设计院有限公司
|  | 1.未设现场专职安全员，项目负责人无安全生产考核合格证； 2.施工组织设计和施工安全交底记录不规范。 | 浙江省邮电工程建设有限公司
23 | 中国电信山东滨州市2015年IPRAN设备一期工程---豪德商贸城机房 | 未申报质量监督手续。 | 山东电信滨州分公司 | 责令改正
|  | 走线架未设计电气连接。 | 安徽电信规划设计有限责任公司
|  | 1.未按施工图纸施工（设计文件中机房保护地线为RVVZ95，实际线径达不到设计要求）； 2.消防烟感线无金属管保护，烟感器安装数量不符合设计要求； 3.走线架不牢固，机房楼层间走线道未封堵。 | 广东省电信工程有限公司
24 | 中国移动山东4G二期滨州邹平县、博兴县、沾化县无线主设备扩容工程 | 未申报质量监督手续。 | 山东移动滨州分公司 | 责令改正
|  | 无施工图设计交底记录。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
|  | 1.单位主要负责人和项目负责人无安全生产考核合格证书； 2.无施工安全交底记录，未编制生产安全事故救援应急预案。 | 山东中移通信技术工程有限公司 中时讯通信建设有限公司
25 | 中国移动山东分公司2014年城域传送网（基站接入）第一批扩容线路工程---奥林水岸基站 | 未申报质量监督手续。 | 山东移动滨州分公司 | 责令改正
|  | 光缆加强芯、屏蔽层未接地。 | 安徽电信工程有限责任公司
26 | 中国移动海南保亭什玲什开村基站-陵水五一分场基站光缆建设工程 | 设计文件日期晚于工程开工时间。 | 中国移动海南公司 | 责令改正
|  | 光缆加强芯未接地。 | 海南德米通信工程有限公司
27 | 中国移动海南保亭常青荼溪谷灯杆无线设备安装工程 | 1.光缆加强芯未做接地保护； 2.光缆未挂标识牌。 | 润建通信股份有限公司 | 责令改正
28 | 中国联通甘肃2015年张掖LTE FDD无线网（第一期）工程 | 机房未配备消防设施。 | 甘肃联通公司 | 责令改正
|  | 1.蓄电池未进行对地加固； 2.现场专职安全员无安全生产考核合格证书。 | 中通建股份有限公司
29 | 中国移动甘肃省2015年4G网络三期武威民勤区域无线网主设备安装工程 | 机房未配备消防设施。 | 甘肃移动公司 | 责令改正
|  | 机柜未进行对地加固。 | 武汉贝斯特通信集团有限公司
30 | 中国移动宁夏2014年中卫市综合业务区建设工程宜居家园等21个机房数据及电源设备安装工程（宜居家园基站） | 1.蓄电池抗震加固不符合设计要求； 2.光缆成端未做接地保护； 3.光缆加强芯、屏蔽层未按设计要求接地。 | 西安邮电学院邮电技术公司 | 责令改正
31 | 中国联通宁夏2014年银川移动基站传输接入工程永宁丰盈大队基站、庆丰苑垃圾站基站—望远金属物流城基站光缆线路 | 无设计交底记录。 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 责令改正
|  | 1.无安全技术交底和安全检查记录； 2.在供电线路附近作业，施工人员未穿绝缘鞋。 | 河北省通信建设有限公司
|  | 监理记录不规范，无现场施工人员资格核查记录。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
32 | 中国电信新疆2011年兰州至吐鲁番，兰州至定西一干光缆传输工程（新疆段星星峡—吐鲁番） | 1.设计文件未明确抗震设防烈度； 2.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 广东电信规划设计院 中国通信建设第四、五工程局有限公司 北京诚公监理有限公司 | 责令改正
33 | 中国联通新疆独库公路沿线二干光缆传输线路建设工程 | K917Km附近施工点的杆路未按照设计文件进行施工，也未见设计变更文件。 | 中国通信建设安徽工程局有限公司 北京诚公监理有限公司 | 责令改正
34 | 中国电信江西移动网络建设（2013年一期）江西分公司南昌本地网无线网工程 | 开工日期早于施工图设计文件批复日期。 | 中国电信江西分公司 | 责令改正
|  | 1.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明； 2.施工单位未根据有关规范在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。 | 江西省邮电建设工程有限公司
35 | 中国电信江西南昌2014年LTE基站接入光缆新建工程 | 未按规定办理工程质量监督手续。 | 中国电信江西分公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件签章与设计单位名称不一致； 2.设计文件未引用任何工程建设强制性标准； 3.设计文件未针对本项目对防范生产安全事故提出指导意见，设计单位未将审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 华信咨询设计研究院有限公司
36 | 中国电信江西2013年二长楼电源扩容工程 | 未按规定办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国电信江西分公司 | 责令改正
|  | 1.设计文件未对直流电源输出线用红蓝色谱分开进行说明； 2.设计文件未按规定计列安全生产费，使用技工工日打折后的建安费作为安全生产费的计算基础。 | 江西省邮电规划设计院有限公司
37 | 中国电信江西南昌2014年绿湖豪城一期FTTH平移工程 | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业人员作出详细说明。 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 责令改正
38 | 中国电信江西2013年省干DWDM扩容工程 | 1.设计文件未引用《波分复用（WDM）光纤传输系统工程设计规范》（YD 5092-2014）； 2.设计单位未将审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 | 江西省邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业人员作出详细说明。 | 江西省邮电建设工程有限公司
39 | 中国电信江西2015年景德镇珠山局泰豪陇原FTTH光缆新建工程（1期） | 1.安全生产费存在打折情况； 2.施工图设计文件未标注光缆与电力电缆交越、光缆与燃气管道的距离要求。 | 江西省邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 1.施工单位项目负责人未取得安全生产考核合格证书； 2.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明； 3.光缆配线箱未接地； 4.光缆加强芯未按规范接地。 | 江西省通信产业服务有限公司景德镇分公司
|  | 监理实施细则中未包含安全监理的内容。 | 江西诚科建设咨询监理有限公司
40 | 中国电信江西景德镇分公司LTE无线网新建工程实体监督检查 | 安全生产费存在打折情况。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令改正
|  | 1.施工单位项目负责人的《安全生产考核合格证书》类型不符合规定； 2.设备柜、光缆加强芯未按规范要求接地。 | 江西省邮电建设工程有限公司
|  | 监理资料中旁站、巡视、检验记录不全。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
41 | 中国移动江西吉安4G网络二期无线网主设备工程 | 设计文件未注明和引用工程建设强制性标准条文。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业人员作出详细说明。 | 郑州向心力通信技术股份有限公司
42 | 中国移动江西2014年省内二干传送网工程汉福干线九江-隘口敷设144芯光缆单项工程 | 1.建设单位未按规定办理竣工验收备案； 2.施工合同未明确安全生产费数额和支付计划。 | 中国移动江西公司 | 责令改正
|  | 设计文件未明确抗震加固螺栓规格型号，设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
|  | 施工单位编制的安全技术措施缺乏针对性。 | 江西鸿州通信工程有限公司
43 | 中国移动江西九江2014年城域骨干传送网扩容工程 | 施工合同未写明安全生产费数额、支付计划和调整方式。 | 中国移动江西公司 | 责令改正
|  | 设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
|  | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业人员作出详细说明。 | 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 华为技术服务有限公司
44 | 中国移动江西南昌2014年城域骨干OTN传送网扩容工程 | 1.设计文件未明确抗震设防烈度及抗震加固要求； 2.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
45 | 中国移动江西上饶2013年TD-LTE基站接入网三期扩容改造工程 | 1.设计文件未引用相关的强制性条文，未针对本项目的防雷接地进行详细说明； 2.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令改正
|  | 施工单位未配备专职安全生产管理人员。 | 福建正通通信工程有限公司
|  | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 福建正通通信工程有限公司 上饶市隆康通信工程有限公司 南昌市赖昌通信建设技术有限公司 上饶市金牛通信发展有限公司
46 | 中国移动江西景德镇4G网络三期陶源大酒店等宏站主设备工程 | 设备机柜地线与接地排连接不规范。 | 南京欣网视讯通信科技有限公司 | 责令改正
47 | 中国联通江西2012年本地网管道工程 | 施工合同未写明安全生产费数额、支付计划。 | 中国联通江西分公司 | 责令改正
48 | 中国联通江西2012年WCDMA网新建（第二期）工程 | 1.未按规定办理质量监督手续； 2.施工合同未写明安全生产费数额、支付计划。 | 中国联通江西分公司 | 责令改正
|  | 1、安全生产费未按规定计列； 2、设计文件未对直流电源输出线用红蓝色谱分开进行说明，未明确设备抗震加固螺栓规格型号； 3.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司
49 | 中国联通江西2013年本地综合接入扩容工程 | 施工合同中安全生产费数额与设计文件列支数额不一致，且支付方式不明确。 | 中国联通江西分公司 | 责令改正
|  | 设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司
|  | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业人员作出详细说明。 | 江西省邮电建设工程有限公司
|  | 监理细则中安全监理方面内容不明确，无旁站记录，验收证书无验收结论。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司
50 | 中国联通江西2013年室内分布（第一期）工程 | 设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令改正
|  | 1.施工单位未设立安全生产管理机构，未配备专职生产管理人员； 2.施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业人员作出详细说明。 | 京信通信系统（中国）有限公司
51 | 中国联通江西2013年本地光缆工程 | 施工合同未写明安全生产费数额和支付计划。 | 中国联通江西分公司 | 责令改正
|  | 施工单位未按规定将有关安全施工的技术要求向施工作业人员作出详细说明。 | 江西省通信产业服务有限公司
52 | 中国联通江西2014年本地主干管道新建一期工程 | 1.施工图设计文件无管道纵截面图； 2.勘察时间晚于设计时间。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令改正
|  | 施工图设计文件未标明第21号井下正中有Φ400PE管，且无设计变更说明，擅自施工。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 江西信业通信建设有限公司 厦门纵横建设监理咨询有限公司
53 | 中国联通江西2014年十地市WCDMA网配套（不含传输）新建（第二期）工程 | 1.设计文件未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未对防范生产安全事故提出指导意见； 2.SPD和接地线未明确规格型号。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令改正
|  | 1.监理规划未明确安全监理岗位人员及职责； 2.总监理工程师的《安全生产考核合格证书》所在企业与实际工作企业信息不符。 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司
|  | 1.基站接地镀锌板搭接长度不符合规范要求； 2.光缆加强芯未按规范要求接地。 | 江西省祥泰电力建设有限公司 厦门纵横建设监理咨询有限公司
|  | 施工组织计划报审时间早于编制时间。 | 江西省祥泰电力建设有限公司