## 表二
附件2：
2016年二季度抽查工程项目存在主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 中国移动吉林白城2016年白城地区兵器城家园小区家庭宽带接入工程 | 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国移动通信集团吉林有限公司白城分公司 | 责令整改
2 | 中国移动吉林公司2016年松原地区4G网络四期基站配套传输工程 | 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国移动通信集团吉林有限公司松原分公司 | 责令整改
3 | 中国移动吉林松原2016年医保局集客专线工程 | 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国移动通信集团吉林有限公司松原分公司 | 责令整改
4 | 中国移动吉林四平2016年四平地区传送网网络优化工程（小宽至陈家） | 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国移动通信集团吉林有限公司四平分公司 | 责令整改
5 | 中国联通吉林松原2015年LTE一次变东基站工程 | 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国联合网络通信有限公司松原分公司 | 责令整改
6 | 中国联通海南2015年关口局CE融合新建工程 | 1.未按规定时间办理质量监督申报手续； 2.施工合同未明确安全生产费支付方式、数额及时限。 | 中国联通海南省分公司 | 责令整改
7 | 中国联通海南2015年文昌综合接入点设备新建工程 | 1.未按规定时间办理质量监督申报手续。 2.设计批复时间晚于开工时间。 | 中国联通海南省分公司 | 责令整改
|  | 设计文件未对直流电源线正、负极采用红、兰色谱线区分作出说明。 | 吉林吉大通信设计院股份有限公司
|  | 1.机柜未按设计规定与列架上梁加固； 2.机柜接地线未使用黄绿相间地线。 | 北京艺华通电信工程有限责任公司
|  | 未有效履行监理职责，对不符合抗震加固、电缆色谱要求的环节未及时指出并要求整改。 | 吉林通信工程建设监理有限工程
8 | 中国联通海南2015年琼海嘉积镇和博鳌镇网优工程 | 1.设计文件批复时间晚于开工时间； 2.施工合同未明确安全生产费支付方式、数额及时限； 3.未按规定时间办理质量监督申报手续。 | 中国联通海南省分公司 | 责令整改
|  | 1. 对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件中注明； 2. 设计深度不够，仅有简单模板化的设备连接图纸，未根据现场实际情况设计可指导施工的图纸。 | 吉林吉大通信设计院股份有限公司
|  | 1.施工单位未按规定要求进行孔洞封堵； 2.施工单位未按设计图纸施工(设备设计安装高度为1.5m，实际装高不够)； 3.基站主设备电源线中间有接头，不符合规定。 | 深圳国人通信技术服务有限公司
9 | 中国移动云南公司大理分公司2015年4G1.2期基站传输接入段工程 | 未按规定计列建筑安装工程费，造成安全生产费打折。 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
10 | 中国联通云南2015年大理白族自治州FDD-LTE无线网新建（第一期）工程 | 工程监理日志不齐全，项目后期无监理人员开展工作。 | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 | 责令整改
11 | 中国联通云南2015年大理白族自治州环洱海（海西北网格）宽带及数据PON新建工程程 | 设计未明确项目施工危险源及安全生产控制环节。 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 工程监理日志不齐全，项目后期无监理人员开展工作。 | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
12 | 中国联通云南2015年大理白族自治州环洱海（太邑网格）宽带及数据PON新建工程 | 无施工组织计划、项目经理未取得《安全生产考核合格证书》。 | 云南德凯通信工程有限公司 | 责令整改
|  | 现场监理人员不到位，项目后期无监理人员开展工作。 | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
13 | 中国铁塔2015年基站配套设备安装工程大理海东开发区干部疗养院基地基站工程 | 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国铁塔股份有限公司大理分公司 | 责令整改
|  | 设计未明确项目施工危险源及安全生产控制环节。 | 广东省电信规划设计院有限公司
14 | 中国铁塔2015年基站配套设备安装工程大理海东开发区公路应急管理中心基站工程 | 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国铁塔股份有限公司大理分公司 | 责令整改
|  | 建筑安装工程费未按规定计列，造成安全生产费打折。 | 广东省电信规划设计院有限公司
|  | 未配备安全生产管理人员。 | 云南邮电工程有限公司
15 | 中国铁塔2015年基站配套设备安装工程大理海东开发区土地整理项目区基站 | 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国铁塔股份有限公司大理分公司 | 责令整改
|  | 未按规定计列建筑安装工程费，造成安全生产费打折。 | 广东省电信规划设计院有限公司
16 | 中国联通山东2015年UTE FDD无线网扩容一期工程---污水处理厂基站单项工程 | 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 山东联通聊城分公司 | 责令整改
17 | 中国联通山东2015年聊城阳谷县城城区宽带网全光改造（第一期）工程---阳谷站前局等电缆接入网FTTH专项改造工程 | 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 山东联通聊城分公司 | 责令整改
|  | 1.项目经理无《安全生产考核合格证书》； 2.施工安全交底记录无被交底人签字。 | 中国通信建设第五工程局
18 | 中国联通山东2015年本地网县乡主干光缆光改专项工程（聊城业务区) | 未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 山东联通聊城分公司 | 责令整改
|  | 1.项目经理无《安全生产考核合格证书》； 2.施工安全交底记录不是针对本项目（是通用模板），无被交底人签字； 3.施工组织设计无专项施工方案。 | 中国通信建设第五工程局
19 | 中国联通山西2015年LTE3G改4G设备安装工程忻州市忻府区师院附中东基站 | 1.防雷接地线用线卡固定在接地扁钢处，防雷接地方式不规范。 2.竣工资料的测试记录目录中的内容与工程不符，没有设备测试记录表。 | 太原市电信工程有限公司 | 责令整改
|  | 监理资料的监理细则和工程记录表缺少反映施工过程的监理报表。 | 中邮通建设咨询有限公司
20 | 中国移动山西忻州无线站点接入项目（第一批）长安基站 | 1.地线引下线未作保护管。 2.竣工文件的“工程验收证书”填写不完整，缺少工程测试记录。 | 山西通信通达微波技术公司 | 责令整改
21 | 中国电信山西忻州市本地网2015年定襄LTE设备一期工程 | 设计文件中缺少机柜面板和子框位置示意图。 | 江苏省邮电规划设计院 | 责令整改
|  | 1.接地线安装不牢固； 2.竣工文件中安全技术交底记录表中内容简单，缺少设备测试资料。 | 安徽电信工程有限公司
|  | 监理规划缺少针对性内容，监理日常检查表内容记录不全。 | 浙江沸蓝通信工程监理公司
22 | 中国铁塔山西2015年忻州西站新建项目 | 1.地线扁钢焊接长度不够； 2.铁塔下层使用单螺母，不符合规定； 3.电源柜防雷接地连接不正确； 4.竣工资料缺少工程量和工程内容记录，缺少竣工图和测试记录。 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 责令整改
23 | 中国电信新疆塔城分公司2015年LTE二期配套工程 | 1.无施工图设计文件; 2.未按规定向施工单位进行技术交底。 | 陕西通信规划设计研究院有限公司 | 责令整改
|  | 施工前未对相关安全施工的技术要求进行详细说明，无施工安全交底纪录。竣工档案中签字、认证信息不完整。 | 新疆立昂技术服务有限公司
|  | 监理单位未提供监理资料。 | 甘肃通信产业工程监理有限公司
24 | 中国铁塔新疆昌吉青少年活动中心基站建设 | 设计中未提供当地抗震设防依据和具体方式。 | 广州杰赛科技股份有限公司通信规划设计院 | 责令整改
|  | 1.传输光缆机架内金属部件未接地； 2.光缆引入加强芯未做防雷接地处理。 | 中国通信建设第四工程局有限公司
|  | 1.铁塔内部分馈线未做固定、绑扎处理； 2.室外机柜安装抗震设防（对地加固）未达标。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
25 | 中国移动新疆奎屯市4G网络三期配套 | 1.施工组织设计未对安全技术做出说明，未对安全施工技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明； 2.工程文档有较多的签字代签现象； 3.设计会审中无具体、明确的内容。 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 责令整改
26 | 中国联通新疆2015年克拉玛依室内覆盖配套接入传输新建工程 | 1.设计单位未对当地抗震设防提出具体设计要求； 2.未就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明（施工图设计交底记录）。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 1.未按规定办理质量监督申报和竣工验收备案手续； 2.项目合同中无安全生产支付方式。 | 新疆联通克拉玛依分公司
|  | 施工等单位未依据项目特点进行安全生产技术交底。 | 乌鲁木齐瑞泽通达通讯有限公司
27 | 中国电信重庆2014年武汉重庆成都80×100Gb/s DWDM系统扩容工程 | 监理日志和监理周报中对同一施工内容记录的施工时间不一致。 | 重庆鼎信建设监理有限公司 | 责令整改
28 | 中国电信重庆2015年南岸分公司南坪支局响水路片区改造工程 | 施工单位负责项目管理的技术人员，在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明。 | 重庆市通信产业服务有限公司渝南分公司 | 责令整改
29 | 中国电信重庆2015年新牌坊五楼UPS电源建设工程 | 施工组织设计未编制施工现场临时用电方案。 | 重庆市通信建设有限公司 | 责令整改
30 | 中国电信重庆公司TD-LTE（混合组网）二期无线网南岸片区室外深度覆盖新建工程 | 设计文件未按照抗震设防要求明确加固螺栓的规格型号，监理单位未提出整改意见。 | 重庆市信息通信咨询设计有限公司 重庆鼎信建设监理有限公司 | 责令整改
31 | 中国电信重庆公司TD-LTE二期涪陵片区乡镇覆盖新扩建工程 | 未建立安全生产责任制度。 | 重庆市通信建设有限公司 | 责令整改
32 | 中国电信股份有限公司重庆2015年九龙坡分公司玉清寺支局北矿等小区FTTH改造工程 | 监理资料中无旁站记录。 | 重庆鼎信建设监理有限公司 | 责令整改
33 | 中国电信重庆公司TD-LTE（混合组网）二期无线网江北片室内覆盖新扩建工程 | 设计文件未根据本项目所处地区的雷暴日，提出浪涌保护器的最大通流量指标。 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工组织设计中未编制施工现场临时用电方案。 | 重庆市通信建设有限公司
34 | 中国电信重庆2015年武汉重庆成都100Gb/s DWDM系统建设工程 | 1.直流电源输出线未按红、兰颜色区分，设计文件未提出相关工艺要求； 2.安全生产费变相打折，建安费中未按规定包含主材费； 3.设备机柜未按规范要求进行保护接地，设计文件未提出相关工艺要求。 | 广东省邮电规划设计院 | 责令整改
35 | 中国电信重庆公司2015年IP城域网ASBR新增及业务中心SR新增工程 | 1.直流电源输出线未按红、兰颜色区分，施工单位未按设计文件施工，监理单位未提出整改意见； 2.施工单位未按设计要求采用黄绿相间的线缆做接地线，监理单位未提出整改意见； 3.设备保护接地未按设计要求接入机柜内接地排，施工单位未按设计文件施工，监理单位未提出整改意见。 | 重庆市通信建设有限公司 重庆鼎信建设监理有限公司 | 责令整改
36 | 中国移动重庆TD7期北碚片区RNC新建及扩容安装单项工程 | 设计文件未注明涉及施工安全的重点部位和环节，也未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
37 | 中国移动重庆4G一期永川片区一区室分主设备安装工程 | 设计依据未全面包含与本项目相关的工程建设强制性标准条文。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
38 | 中国移动重庆2014年LTE二期一阶段PTN核心层扩容工程 | 1.设计依据未全面包含与本项目相关的工程建设强制性标准条文； 2.设计文件未注明涉及施工安全的重点部位和环节，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 3.设计交底未就安全风险防范措施向施工单位进行详细说明。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员，在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明。 | 重庆信科通信工程有限公司
39 | 中国移动重庆TD7期近郊片区宏站新建及扩容单项工程 | 1.设计文件未按照抗震设防要求明确加固螺栓的规格型号； 2.安全生产费存在打折情况。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
40 | 中国移动重庆2013年驻地网三期数据部分合川分公司工程 | 施工单位未制定安全生产责任制度和安全生产费用管理制度。 | 浙江八方电信有限公司 | 责令整改
41 | 中国移动重庆3G（TD-SCDMA）网络七期扩容工程 | 1.设计依据未全面包含与本项目相关的工程建设强制性标准条文； 2.设计文件未注明涉及施工安全的重点部位和环节; 3.设计交底未就安全风险防范措施向施工单位进行详细说明。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员，在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明。 | 重庆信科通信工程有限公司
42 | 中国移动重庆LTE一期室分北碚片区配套工程 | 设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位做出详细说明。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员，在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明。 | 安徽电信工程有限公司
43 | 中国移动重庆4G三期一阶段沙坪坝主设备及天馈安装工程 | 光缆加强芯未按规定接到第一级汇流排上,设计文件未提出相关工艺要求，监理单位发现了问题但未提出整改意见。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 公诚管理咨询有限公司 | 责令整改
44 | 中国联通重庆2014年TD-LTE无线网新建（第二期）工程 | 设计文件中未明确本项目的抗震设防烈度要求。 | 中讯邮电咨询设计有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员，在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明；施工组织设计中未编制施工现场临时用电方案。 | 重庆信科通信工程有限公司
|  | 监理实施细则中的安全监理内容存在与本项目无关的内容。 | 黑龙江省中信通信建设监理有限公司
45 | 中国联通重庆2014年九龙坡移动网三期配套工程 | 施工单位负责项目管理的技术人员，在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明。 | 武汉虹信通信技术有限公司 | 责令整改
46 | 中国联通重庆2015年渝北区新悦佳苑等FTTH接入新建工程 | 施工单位负责项目管理的技术人员，在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明。 | 四川新世纪通信工程有限公司 | 责令整改
|  | 现场安全监理人员与监理实施细则中的监理人员不一致。 | 公诚管理咨询有限公司
47 | 中国联通重庆2013年水土通信枢纽楼出局联建通信管道新建工程 | 设计文件未针对本项目注明涉及施工安全的重点部位和环节，未就管道路由与电力、燃气、给水管间距提出要求。 | 重庆市信息通信咨询设计院 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员，在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明。 | 四川新世纪通信工程有限公司
48 | 中国联通重庆2014年北新豪泰酒店等商企专线新建工程 | 施工组织设计未编制施工现场临时用电方案。 | 重庆平湖通信技术有限公司 重庆巴蜀电信发展有限公司 | 责令整改
49 | 中国联通重庆2014年九龙坡石桥村委会等96个基站配套传输接入工程 | 设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位做出详细说明。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员，在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明。 | 重庆市通信建设有限公司
|  | 监理实施细则中无安全监理内容，未针对项目审查施工组织设计中的安全技术措施。 | 北京驰跃翔工程监理有限责任公司
50 | 中国联通重庆2015年渝中景程国际物流等商企专线新建工程 | 施工单位负责项目管理的技术人员，未针对项目对有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明，未见安全生产费用管理制度。 | 重庆星网通信工程有限公司 | 责令整改
|  | 旁站、巡视和平行检验等监理记录与监理实施细则的内容不一致。 | 重庆鼎信建设监理有限公司
51 | 中国联通重庆2015年南岸区WCDMA网络室内覆盖一期工程 | 施工单位负责项目管理的技术人员，在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明。 | 三维通信股份有限公司 | 责令整改
52 | 中国联通重庆2015年WCDMA无线网（效益类）工程 | 设计文件中包含与本项目无关的内容。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令整改
|  | 对专项施工方案符合工程建设强制性标准的情况审查不严格。 | 四川公众监理咨询有限公司
53 | 中国铁塔重庆分公司渝北区2015年渝北王家立交-HLH新建铁塔项目 | 设计文件中存在与本项目无关的内容，设计文件未根据本项目所处地区的雷暴日提出浪涌保护器的最大通流量指标。 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 责令整改
|  | 监理规划中存在与本项目无关的内容，未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查。 | 重庆鼎信建设监理有限公司
54 | 中国铁塔重庆分公司江北区2015年江北嘉华北桥头FRRU-龙溪镇支局新建铁塔项目 | 施工组织设计中未明确质量责任制度，未编制施工现场临时用电方案。 | 贵州通信建筑工程有限公司 河北星际通信讯设备有限公司 | 责令整改
|  | 未在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。 | 重庆华冠电气安装工程有限公司
|  | 施工安全交底记录存在与本项目无关的内容。 | 重庆通信建设有限公司
|  | 旁站、巡视和平行检验等监理记录与监理实施细则的内容不一致。 | 重庆鼎信建设监理有限公司
55 | 中国铁塔重庆分公司江北区2015年南岸经开区公租房南FRRU-经开区支局新建铁塔项目 | 未编制安全生产费用管理制度。 | 浙江和勤通信工程有限公司 | 责令整改
56 | 中国铁塔重庆分公司青木关关口村水泥厂FRRU-青木关支局新建铁塔项目 | 施工单位未设立安全生产管理机构，负责项目管理的技术人员在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明。 | 重庆渝秀建设工程有限公司 | 责令整改
|  | 巡视和平行检验的次数与监理实施细则内容的不一致。 | 重庆信科通信建设监理咨询有限公司
57 | 中国铁塔重庆分公司綦江区2015年峰岩村新建铁塔项目 | 施工单位负责项目管理的技术人员，在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明。 | 重庆渝秀建设工程有限公司 | 责令整改
58 | 中国铁塔重庆分公司北碚区2016北碚水土新区1-ELH新建铁塔项目 | 设计文件中对本项目应遵守的工程建设强制性条款只有条款序号，无具体内容。 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 责令整改
|  | 监理日志缺少检验记录内容。 | 四川公众监理咨询有限公司
59 | 中国铁塔重庆分公司合川区2015合川铺坝村新建铁塔项目 | 施工组织设计中未明确专职安全生产管理人员，负责项目管理的技术人员在开工前未就有关安全施工的技术要求向所有的作业人员做出详细说明，未见安全生产费用管理制度。 | 河北省通信建设有限公司 | 责令整改
60 | 中国铁塔重庆分公司渝北区2016年渝北中韩多功能城东新建铁塔项目 | 设计文件未针对项目提出防范生产安全事故的指导意见，站址位置改变，未重新勘察，设计单位未依据勘察成果设计。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令整改
|  | 设计文件中基站塔桅安装示意图与实际不一致，设计图纸错误，施工单位未提出设计中的错误。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司重庆兴发建筑（集团）有限公司
61 | 中国铁塔重庆分公司渝北区2016年渝北两江大道寨子路口南新建铁塔项目 | 实际站址位置与设计不符，设计图纸错误，施工单位未提出设计中的错误，监理单位未提出整改意见。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司重庆兴发建筑（集团）有限公司 重庆鼎信建设监理有限公司 | 责令整改
62 | 中国电信安徽2013年宿州萧县光缆线路建设工程 | 设计深度不符合规范要求，设计文件中未明确光缆与其他管线交越的距离及相应保护措施。 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工单位未按规定进行安全技术交底，施工单位项目负责人在开工前未就有关安全施工技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明。 | 安徽电信工程有限责任公司
|  | 监理单位未按监理实施细则的要求进行监理，旁站记录与监理实施细则的要求不一致。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司
63 | 中国电信安徽滨湖贵州路（方兴大道----杭州路）管道工程 | 施工单位未按规定进行安全技术交底，施工单位项目负责人在开工前未就有关安全施工技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明。 | 安徽省通信服务产业有限公司国信分公司 | 责令整改
|  | 监理日志中记录的施工作业内容与实际施工内容不一致。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司
64 | 中国电信安徽2013年北京天津济南徐州芜湖80×40Gb/s DWDM系统扩容工程 | 建设单位未按合同规定的支付方式、时限支付安全生产费。 | 中国电信安徽分公司 | 责令整改
|  | 施工单位未针对本项目特点进行安全技术交底。 | 安徽电信工程有限责任公司
65 | 中国电信安徽2014年济南徐州合肥80×100Gb/s DWDM系统扩容工程 | 竣工资料不符合规定，在竣工文件中缺少施工单位自检记录。 | 安徽电信工程有限责任公司 | 责令整改
66 | 中国移动安徽滁州备选站址八期第二批基站接入网光缆线路单项工程 | 设计文件中存在与本项目无关的内容，包含“雪地施工”等与本项目无关的描述。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
67 | 中国移动安徽2013年铜陵城域网汇聚层光缆线路工程 | 设计文件中存在与本项目无关的内容。 | 安徽宇翔科技有限公司 | 责令整改
|  | 施工组织设计中存在与本项目无关的内容。 | 安徽志诚通信科技有限公司
|  | 1.监理单位未按监理实施细则的要求进行监理，旁站记录与监理实施细则的要求不一致; 2.监理单位未明确安全监理人员。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司
68 | 中国移动安徽2014年合肥庐阳区、长丰县太阳城等14个聚类市场接入项目 | 施工资料中光缆埋深记录不全。 | 安徽春红通信工程有限公司 | 责令整改
69 | 中国移动安徽2015年第一批淮南用户光缆网线路工程 | 1.设计文件设计深度不符合要求，光缆加强芯接地未明确规格型号及颜色要求，未明确接地电阻阻值； 2.未按规定对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，未按规定对防范生产安全事故提出指导意见。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位未按规定进行安全技术交底，施工单位项目负责人在开工前未就有关安全施工的技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明。 | 北京华澳再创通信工程有限公司
70 | 中国移动安徽2016年第一期宣城有线宽带接入工程 | 设计文件设计深度不符合要求，未对光缆交接箱抗震设防提出明确要求，未测试交接箱接地电阻。 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位未按照设计文件要求进行施工，设计文件中要求光缆终端杆预留10米光缆，施工单位未预留光缆。 | 中邮科通信技术股份有限公司
71 | 中国移动安徽2015年第三期宣城通信管道工程 | 施工单位未按照设计文件要求进行施工，设计文件中要求管沟开挖100cm，施工单位实际开挖85cm，监理单位未提出整改意见。 | 中邮科通信技术股份有限公司深圳市都信建设监理有限公司 | 责令整改
72 | 中国联通安徽2014年TD-LTE无线网新建工程 | 监理单位未按监理实施细则的要求进行监理，缺少监理旁站记录，且监理日志记录不全。 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 责令整改
|  | 1.施工单位未按规定进行安全技术交底，施工单位项目负责人在开工前未就有关安全施工技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明； 2.施工组织设计未针对本项目编制。 | 江苏贝优特建设工程有限公司
|  | 监理规划、监理实施细则未针对本项目编制。 | 中通服项目管理咨询有限公司
73 | 中国联通安徽2015年合肥新型家园FTTH接入新建工程 | 1.合同中未明确安全生产费支付方式和时限； 2.未按规定办理竣工验收备案手续。 | 中国联通安徽分公司 | 责令整改
|  | 施工单位在开工前未编制施工组织设计，监理单位在签署开工报告前未按规定审查施工组织设计。 | 安徽永腾通信技术有限公司 四川钧安工程监理有限公司
|  | 1.施工单位安全生产培训记录存在非受训人员签字的问题； 2.施工单位未针对本项目编制施工组织设计，且未按规定向施工作业班组、作业人员进行安全技术交底。 | 安徽永腾通信技术有限公司
|  | 监理单位未按监理实施细则的要求进行监理，监理日志记录不全。 | 四川钧安工程监理有限公司
74 | 中国联通安徽2014年移动基站传输接入新建一期工程 | 施工单位未按规定进行安全技术交底，施工单位项目负责人在开工前未就有关安全施工技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明。 | 安徽省国维通信工程有限责任公司 | 责令整改
75 | 中国联通安徽2014年合肥本地综合接入新建一期工程 | 设计文件未对架空杆路提出防雷要求。 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位未配备专职安全生产管理人员，施工安全技术交底针对性不强。 | 中时讯通信建设有限公司 安徽绿达通信有限公司 中铁四集团电气化工程有限公司 安徽省国维通信工程有限公司
|  | 项目负责人无《安全生产考核合格证书》。 | 安徽绿达通信有限公司
|  | 监理实施细则未对旁站提出明确要求，且无旁站记录。 | 中通服项目管理咨询有限公司
76 | 中国联通安徽2014年LTE室内覆盖新建工程 | 监理日志中施工单位未签字。 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 责令整改
77 | 中国铁塔安徽分公司合肥市2016年合肥包河区北京路与望湖南路交口新建铁塔项目 | 施工单位未按规定进行安全技术交底，施工单位项目负责人在开工前未就有关安全施工技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明。 | 合肥建工集团有限公司 | 责令整改
78 | 中国铁塔安徽分公司合肥市2015年潜山路与习友路交口（路灯）新建铁塔项目 | 开工报审表建设单位未签署意见。 | 中国铁塔安徽分公司 | 责令整改
|  | 设计文件未按照勘察成果进行设计，设计深度不符合规范要求；未按工程建设强制性标准进行设计，未要求电源输出线按色谱分开，防雷与接地未列出相对应的内容。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
|  | 竣工文件部分内容签署日期与编制时间不一致。 | 安徽天润建筑工程集团有限公司
|  | 设计交底内容与本项目无关，施工组织设计未针对本项目特点编制。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 安徽天润建筑工程集团有限公司
|  | 监理细则未针对本项目特点编制，监理记录签署日期与实际不符。 | 安徽博达通信工程监理有限公司
79 | 中国铁塔安徽分公司合肥市2016年中铁建设集团主动规划铁塔类项目 | 设计文件设计深度不符合规范要求，未明确抗震设防烈度，未测试土壤的电阻率。 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工单位未在施工组织设计中明确安全生产责任制度。 | 合肥市大圩建筑安装工程有限公司
|  | 施工单位无安全生产费用管理制度。 | 浙江鸿顺实业有限公司
80 | 中国铁塔安徽2015年方兴大道与金寨路交口北新建铁塔项目 | 设计图纸与实际情况不符，方位错误。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 隐蔽工程记录未记录塔基开挖深度等详细数据。 | 安徽天润建筑工程集团有限公司
|  | 监理实施细则未对旁站、巡视提出明确要求。 | 安徽博达通信工程监理有限公司