## 表二
附件2：
2016年一季度抽查工程项目存在主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 中国联通安徽2014年淮南本地主干光缆新建（第一期）工程 | 1.开工时间早于设计批复时间。 2.未按规定进行工程质量监督申报和备案。 | 安徽联通淮南分公司 | 责令整改
2 | 中国联通安徽2014年移动网配套新建工程（顺发泽润园基站） | 未按规定进行工程质量监督申报和备案。 | 安徽联通淮南分公司 | 责令整改
3 | 中国联通安徽2015年WCDMA无线网络广覆盖专项工程 | 未按规定进行工程质量监督申报和备案。 | 安徽联通淮南分公司 | 责令整改
|  | 光缆施工工艺不规范，尾纤未用缠绕管保护。 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 责令整改
4 | 中国联通湖南2015年沪昆高铁（湖南段）LTE无线网覆盖工程(邵阳北高铁站附近基站) | 1.工程质量把关不严，组织验收时未要求施工单位对存在质量问题的工程进行整改，而是验收通过并投入使用。 2.机房设备柜光缆加强芯未接地。 | 中国联通湖南分公司 | 责令整改
5 | 中国电信山西大西高铁配套通信工程平遥钦贤东北（租赁第三方企业基站） | 铁塔下部固定螺栓为单螺母，不符合规范要求。 | 山西海纳通讯工程有限公司 | 责令整改
6 | 中国联通山西大西高铁配套通信工程祁县大桑村西 | H型桅杆塔底座地脚螺栓已腐蚀，未加注黄油或防锈漆进行保护。 | 河北亿鑫通讯设备有限公司 | 责令整改
7 | 中国移动大西高铁配套通信工程永济张锁村北 | 蓄电池组底部未与基站机房地面固定。 | 山西中移通信技术工程有限公司 | 责令整改
8 | 中国电信海南2015年西环铁路光缆儋州洋浦局三都方向干线和接入光缆引接工程(共建) | 施工单位未按设计方案进行施工。 | 海南通信建设有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未按照规定协调组织工程变更程序。 | 公诚管理咨询有限公司
9 | 中国电信宁夏2015年银川市光纤城域网络优化扩容一期工程（城郊分册） | 1.未按设计文件要求对光缆交接箱进行接地； 2.光缆成端屏蔽层未做接地保护。 | 宁夏纬通实业有限公司 | 责令整改
10 | 中国铁塔宁夏分公司银川市2015年西夏洁美化工西塔房一体化基站通信电源配套工程 | 1.基站内工作地与保护地线未使用规定颜色线缆或色带区分，且与地线引出扁钢连接不牢固； 2.走线架未做接地保护； 3.未对蓄电池进行抗震加固。 | 宁夏志联通信技术有限公司 | 责令整改
11 | 中国电信云南怒江分公司2015年兰坪管道新建项目 | 未按规定进行工程质量监督申报和备案。 | 中国电信股份有限公司怒江分公司 | 责令整改
12 | 中国电信云南怒江分公司2015年全州ODN第一期新建项目 | 未按规定进行工程质量监督申报和备案。 | 中国电信股份有限公司怒江分公司 | 责令整改
13 | 2015年中国联通云南怒江傈僳族自治州宽带及数据客户(本地集客)专线接入新建（第四期）工程 | 立项批复时间晚于开工时间。 | 中国联合网络通信有限公司怒江分公司 | 责令整改
|  | 未按规定计列建筑安装工程费，安全生产费变相打折。 | 广州杰赛科技股份有限公司
14 | 中国铁塔云南分公司怒江傈僳族自治州2015年怒江福贡木古甲村新建铁塔项目 | 1.立项批复时间和设计批复时间晚于开工时间。 2.未按规定进行工程质量监督申报和备案。 | 中国铁塔股份有限公司怒江分公司 | 责令整改
15 | 中国铁塔云南分公司怒江傈僳族自治州2015年怒江六库竹龙坝新建铁塔项目 | 未按规定进行工程质量监督申报和备案。 | 中国铁塔股份有限公司怒江分公司 | 责令整改
16 | 中国铁塔云南分公司怒江傈僳族自治州2015年泸水县八一路108号新建铁塔项目 | 未按规定进行工程质量监督申报和备案。 | 中国铁塔股份有限公司怒江分公司 | 责令整改
17 | 中国铁塔河北分公司张家口市2015年耿家屯村新建铁塔项目 | 施工单位未就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 河北凯天精密构件制造有限公司 | 责令整改
18 | 中国移动河北2014年无线站点接入传输设备三阶段工程 | 1.施工单位未就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 2.竣工文件时间和签字不齐全。 | 中时讯通信建设有限公司 | 责令整改
|  | 未按要求编制含有安全监理内容的监理实施细则。 | 浙江沸蓝通信工程有限公司
19 | 中国移动河北张家口城域综合业务网线路四期三阶段工程 | 1.生产安全事故应急预案操作性不强。 2.项目负责人无安全生产考核合格证。 | 河北昌通通信工程有限公司 | 责令整改
|  | 1.项目负责人无安全生产考核合格证。 2.施工现场未配备专职安全生产管理人员。 | 河北众诚兴宇通信建设有限公司
20 | 中国联通河北2015年张家口光纤化 改造二十期工程 | 监理规划未结合项目情况编制安全监理相关内容。 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 责令整改
21 | 中国联通河北省2015年张家口综合 接入类应急四期工程 | 施工现场未配备专职安全生产管理人员。 | 石家庄市盛达电信工程有限公司 | 责令整改
|  | 监理人员证书专业与所从事的专业不相符。 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司
22 | 中国铁通河北张家口工务段光缆专线接入工程 | 施工现场未配备专职安全生产管理人员。 | 中移铁通有限公司张家口分公司 | 责令整改
|  | 特种作业人员无特种作业操作资格证书。 | 铁通工程建设有限公司河北分公司
23 | 中国铁通河北张家口2015年广电总局10GE电路出租设备扩容及光缆线路工程 | 特种作业人员无特种作业操作资格证书 | 铁通工程建设有限公司河北分公司 | 责令整改
24 | 中国联通河北2015年WCDMA无线网 （第二期）工程 | 1.监理规划未结合项目情况编制安全监理相关内容。 2.未按要求编制含有安全监理内容的监理实施细则。 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 责令整改
|  | 未按要求编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则。 | 广东达安项目管理股份有限公司