附件2：

2013年一季度抽查工程项目存在问题汇总表

序号	工程名称	主要问题	企业名称	处理情况
1	中国联通山西2012年WCDMA无线网扩容工程	1、光缆引入基站处未做防护；

2、工程验收证书未标注验收日期。	山西邮电建设工程有限公司	限期整改

2

中国联通山西2012年室内覆盖吕梁扩容工程和谐家园室分工程	设计文件中汇总表不完整。	山西信息规划设计院有限公司

限期整改
1、设备标签不规范；

2、线缆的保护套管不齐全。	北京东方信联无线通信有限公司

3

中国移动山西2012年吕梁市GSM网络室内覆盖扩容一期工程离石职业中学室内分布系统工程	设计文件不完整（缺预算汇总表，机房设备安装图等）。	陕西通信规划设计研究院有限公司

限期整改
1、竣工资料不完整，缺资质证明文件；

2、光缆加强芯固定不规范；

3、电源电缆色谱不规范；

4、机房未配置灭火器。

山西胜唐通信建设有限公司
监理资料不完整。	四川公众通信建设监理有限公司

4

中国移动山西2012年吕梁GSM网络扩容二期深度覆盖工程	设计文件与实际施工不符，未见设计变更文件。	陕西天元通信设计咨询有限公司

限期整改
1、机房联合接地线与楼顶防雷网连接，不符合强制性标准，未按设计图纸施工；

2、随工检查记录无检查内容和人员确认信息；

3、机房内电源线未使用红正兰负线缆。

山西中移通信技术工程有限公司

山西恒业建筑安装有限公司

山西晋通通信线塔有限公司
监理资料不完整。	四川公众通信建设监理有限公司

5

中国移动山西2012年吕梁分公司无线配套传输工程	1、光缆加强芯和金属护层未按强制性标准进行接地；

2、机架内尾纤弯曲半径小于40mm，不符合标准要求；

3、设计文件要求光缆测试按1550nm取定，施工测量时按1310nm取值，未按设计进行施工。

4、中继段测试只测2根光纤，其余10根为复制曲线，缺乏真实性。

山西众至诚通信传输有限公司

限期整改

6

中国电信山西2012年一期吕梁本地网无线网工程	安全生产费按建安费1%预提，不符合要求。	中国电信山西吕梁电信分公司

限期整改
1、光缆加强芯和金属护套未在ODF架可靠连接；

2、电源线未采用红正兰负线缆。	湖北电信工程有限公司

7

中国电信山西吕梁孝义机焦大厦小区FTTH接入工程	设计文件无设计出版时间、工程预算计算有误，设备器材未标明规格及型号，工程图绘制不规范，管道光缆施工图缺少光缆占用管孔示意图。	山西信德赛信息工程设计有限公司

限期整改

1、机箱、分配箱等室外设备标识不统一；

2、机箱出入口封堵不严；

3、竣工文件不完整。	中国通信建设第四工程局有限公司

监理资料不完整。	江苏邮通建设监理有限公司

中国电信山西孝义市振兴街通信管道工程

应监理而未实施监理。	中国电信山西吕梁电信分公司

限期整改

8
1、人手孔内的拉力环、电缆支架、积水罐尚未安装完成，工程就投入使用；

2、管孔窗口处理不规范，没有封堵；

3、部分人手孔尺寸不符合标准。

山西讯达科贸发展有限公司

9

中国联通内蒙古2011年移动网配套新建工程	1、设计合同签订时间晚于开工时间，不符合基本建设程序；

2、施工合同中未明确安全生产费金额、时限和支付方式。	中国联通内蒙古分公司

责令整改

中国移动云南公司昆明分公司2012年全业务城域传送网三期PTN及配套线路工程	1、未按时办理工程质量监督申报手续；

2、未及时支付工程安全生产费。	中国移动云南公司昆明分公司

责令整改

10
项目监理未签发工程开工令；

监理报告无项目总监签字；

项目负责人未取得监理工程师资格证书。	广东公诚通信建设监理有限公司
1、工程监理不符合规范要求；

2、未签发工程开工令、监理报告非项目总监签字；

3、实际监理人员与监理规划确定的监理人员不符，未明确项目安全监理人员。	广东达安工程项目管理有限公司

11	中国移动云南公司昆明分公司2012年第一批社区接入市管市建切块建设项目（呈贡幸福小区）	施工合同于工程完工后签订。	中国移动云南公司昆明分公司	责令整改

12	中国电信甘肃公司移动网络建设（2013年应急）兰州分公司无线网络优化雁滩新区等基站扩容工程（兰州新区源台基站）	机房未配备消防设备。	甘肃电信公司

责令整改
基站接地线未采用双满焊联接。	中国通信建设第一工程局有限公司

13

中国移动甘肃G网15期扩容工程（榆中金家营基站）	机房未配备消防设备。	中国移动甘肃省移动公司

责令整改
光缆布放不规范。	甘肃省通信产业工程建设有限公司
14	中国联通甘肃2013年GSM网扩容工程（舟曲移民点基站）	机房未配备消防设备。	中国联通甘肃分公司	责令整改
15	中国移动浙江嘉兴分公司嘉城绿都秋菊苑FTTB工程	楼道光交箱内光缆加强芯未接地。	金华邮电工程安装有限公司

责令整改

16

中国电信山东聊城市公司2012年无线网基础配套项目	茌平胡屯陶桥村基站光缆金属加强芯未按规范要求接地。	山东电信公司聊城市分公司

安徽博达通信工程监理有限责任公司（传输）

中邮通建设咨询有限公司（基站）

责令整改

17

中国移动山东2011年本地传输网络扩容工程（第一批）（聊城）	将工程发包给不具备资质等级的施工企业。	山东移动公司聊城市分公司

责令整改

超资质施工。	山东合力金桥系统集成技术有限公司

山东科信建设工程有限公司

山东瑞科通信科技发展有限公司

山东省水利水电建筑工程承包有限公司

山东铁通工程建设有限责任公司
设计文件中未列支工程措施费、规费等内容。	中讯邮电咨询设计院有限公司

18

中国移动山东2011年本地传输网扩容工程（线路第二批）（聊城）	将工程发包给不具备资质等级的施工企业。	山东移动公司聊城分公司

责令整改
超资质施工。	山东合力金桥系统集成技术有限公司

山东科信建设工程有限公司

山东瑞科通信科技发展有限公司

山东省水利水电建筑工程承包有限公司
设计文件中未列支工程措施费、规费等内容。	中讯邮电咨询设计院有限公司
19	中国移动山东2011年GSM网络扩容工程（聊城开发区粮油市场张五禹基站）	铁塔底部应有两处排流接地线，该基站只有一处。	山东移动公司聊城分公司

江苏北洋通讯设备有限公司

山东省信宇通信工程监理有限公司

责令整改
20	中国联通山东2012年WCDMA无线网络扩容工程（聊城业务区基站系统单项工程）	1、开工时间早于设计批复时间；

2、应监理而未实行监理。	中国联通山东分公司

责令整改
21	中国联通山东2012年GSM无线网络扩容工程	1、开工时间早于设计批复时间；

2、应监理而未实行监理。	中国联通山东分公司

责令整改
22	中国联通山东2012年聊城开发区蒋官屯冯庄接入网FTTH新建工程	1、设计文件的中未列支措施费、规费等内容；

2、 未按规定办理质监手续。	中国联通山东聊城分公司

责令整改
设计文本预算表中未列支工程措施费、规费等费用。	陕西欣宇通信技术有限公司
23	中国电信重庆移动网络建设（2012年二期）电信WLAN建设工程

安全生产费未按规定费率标准计提。	中国电信股份有限公司重庆分公司	限期整改
24	中国电信重庆市移动网络建设（2012年一期）沙坪坝室外基站建设工程(第二批）

未执行工信部规[2008]75号文件规定的通信建设工程概预算相关定额。	中国电信股份有限公司重庆分公司	限期整改
25	中国移动重庆GSM15.2期扩容工程北碚片区无线设备安装工程	1、安全生产费未按规定及时、足额支付；

2、设计合同晚于开工时间签订。	中国移动通信集团重庆有限公司	限期整改
26	中国铁通合作建设重庆GSM15.1期（北碚片区）优化设备及光缆线路建设工程	1、安全生产费未按规定及时、足额支付；

2、设计合同晚于开工时间签订。	中国移动通信集团重庆有限公司	限期整改
27	中国移动通信集团重庆有限公司GSM16.1期电路域渝西主城爱立信交换片区新建及扩容工程	1、安全生产费未按规定及时、足额支付；

2、设计合同晚于开工时间签订。	中国移动通信集团重庆有限公司	限期整改
28	中国铁通合作建设重庆2012年驻地网三期工程公约楼盘覆盖数据部分	1、安全生产费未按规定及时、足额支付；

2、设计合同晚于开工时间签订。	中国移动通信集团重庆有限公司	限期整改
29	中国联通重庆2012年室内覆盖以及WLAN（江北、渝北、北新、沙坪坝）传输接入二期工程	1、安全生产费未按规定及时、足额支付；

2、施工合同和监理合同只签订了框架合同，未签订单项合同。	中国联合网络通信集团有限公司重庆市分公司	限期整改
30	中国联通重庆2012年江津光纤物理网线路新建工程	安全生产费未按规定及时、足额支付。	中国联合网络通信集团有限公司重庆市分公司

限期整改
恒大金碧天下售楼中心光交接箱接地线未按设计要求进行施工。	四川新世纪通信工程有限公司
31	中国联通重庆2012年江津汇聚层补网线路新建工程	安全生产费未按规定及时、足额支付。	中国联合网络通信集团有限公司重庆市分公司

限期整改
P292号电杆处接头盒未按照设计文件要求进行施工。	四川新世纪通信工程有限公司
32	中国联通新疆公司昌吉分公司2012年村通扩容工程（阜康市东湖一队、东湖二队；吉木萨尔县新地横路村）	1、光缆与引入高压电力线同杆加挂，光缆未加任何保护，存在安全隐患；

2、光缆接入成端加强芯未做接地保护；

3、机箱内蓄电池未作加固；

4、终端杆吊线直接拉接到铁塔上，存在安全隐患。	新疆无通信息技术有限公司

限期整改
未按相关规范要求进行监理。	吉林通信监理有限公司