## 表二
附件2：
2012年三季度抽查的工程项目存在问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 企业名称 | 处理情况
1 | 中国联通吉林2012年GSM主体网络新建工程（松原业务区） | 1、 电源分册设计文件中未明确对基站内蓄电池电源线颜色的要求 2、 传输设备分册设计中没有明确光缆加强芯接地线的安装要求。 | 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
2 | 中国移动吉林公司2011年GSM无线网宏基站扩容工程（辽源地区） | 田家炳基站和结核病院基站内光缆加强芯未按要求 接地。 | 长春金城通信有限公司 | 责令整改
3 | 中国移动吉林公司2011年长春地区GSM无线网更新改造扩容工程 | 西间草屯基站和农机站基站内光缆加强芯未按要求 接地。 | 西安汇龙网络科技有限公司 | 责令整改
4 | 中国联通浙江省金华本地网传输工程 | 金华联通茶厂传输机房ODF架光缆加强芯未接地。 | 浙江八方电信有限公司 | 限期整改
5 | 中国电信湖南省2011年武汉长沙广州南宁80*40Gb/s DWDM系统扩容工程 | 设备机架未接地。 | 湖南省通信建设有限公司 | 限期整改
6 | 中国电信湖南省长沙第一湾小区FTTB新建工程 | 光交接箱未接地，箱内光纤适配器未固定，尾纤布放 零乱。 | 湖南网优科技发展有限公司 | 限期整改
7 | 中国移动湖南省GSM17期A阶段无线主设备替换安装工程 | 基站未配备灭火器。 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 限期整改
8 | 中国移动海南公司2011年GSM无线网海口区域土建铁塔工程澄迈中兴高四上村单项工程 | 不按国家规定支付监理费，打折过低。 | 中国移动海南公司 | 限期整改
9 | 中国移动重庆市GSM15.2期扩容工程近郊片区无线设备安装工程 | 未签订设计合同。 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 限期整改
10 | 中国联通重庆2011年多媒体消息中心系统扩容工程 | 未计列安全生产费。 | 中国联通信重庆公司 | 限期整改
11 | 中国移动四川省G网提前启动2012年南充第一期新建基站工程 | 开工前安全生产措施的布置没有针对项目所处地理位置及周边环境的具体布置。 | 中国移动通信集团四川有限公司南充分公司 | 限期整改
|  | 安全生产的重点部位和环节的注明不够，缺乏针对性。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司
|  | 1、基站传输光缆进入机房的孔未有效封堵； 2、安全措施未针对项目所处地理位置及周边环境设置。 | 四川中移通信技术工程有限公司
|  | 监理规划实施细则没有针对项目所处地理位置及周边环境的具体布置。 | 北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
12 | 中国电信云南公司移动网络建设（2011年一期）昆明分公司西区第二批无线网工程 | 项目设计批复滞后于工程施工。 | 中国电信云南公司 | 限期整改
|  | 项目负责人未取得安全生产考核合格证。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
13 | 中国移动云南公司昆明分公司2011年-2012年6月GSM无线网基站工程（西山区部分） | 项目设计批复滞后于工程施工。 | 中国移动云南公司昆明分公司 | 限期整改
|  | 设计文件未具体提出项目安全重点控制环节、安全保障措施等指导意见。 | 广东省电信规划设计院有限公司
|  | 项目负责人未取得安全生产考核合格证。 | 广东怡创科技股份有限公司
14 | 中国联通云南2012年WCDMA无线网扩容工程 | 项目设计批复滞后于工程施工。 | 中国联通云南公司 | 限期整改
|  | 工程预算未按通信行业定额标准编制。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司
|  | 未对施工单位的施工组织计划进行审查。 | 湖南省通信建设监理有限公司
15 | 中国电信甘肃省2012年定西分公司临洮县光进铜退线路一期（定西临洮县广福小区） | 施工合同无签订日期。 | 甘肃电信定西市电信分公司 | 限期整改
|  | 人井预留光缆过长并且未按要求固定在托架上。 | 甘肃通信产业工程建设有限公司
16 | 中国电信甘肃公司移动网络建设（2012年）应急张掖分公司无线网络优化基站设备安装工程（张掖北关基站） | 机房未配备消防设备。 | 甘肃电信公司张掖分公司 | 限期整改
17 | 中国联通甘肃省2012年WCDMA网络扩容工程（张掖粮油加工厂基站） | 机房未配备消防设备。 | 中国联通甘肃分公司 | 限期整改
18 | 中国联通甘肃2012年传输配套工程（定西临洮县王家庄基站） | 光缆与电力线交越未作保护，光缆布放不规范。 | 甘肃鼎晟电力通信工程有限公司 | 限期整改
19 | 中国电信黑龙江分公司2011年干线传输工程、设备扩容工程 | 1、设计文件没有体现强制性标准条文； 2、设计图纸没加盖出图专用章。 | 华信邮电咨询设计院有限公司 | 限期整改
|  | 施工单位图章使用不规范。 | 中国通信建设第二工程局有限公司
20 | 中国电信黑龙江哈尔滨分公司迎宾路（机场高速出口--公安厅警训基地）管道工程实体监督检查 | 1、123# 人井的井圈已损坏； 2、122# 人井内通信光缆绑扎不规范，未使用托板，井内光缆未采用波纹软管进行保护。 | 黑龙江亿通世纪电子工程有限公司 | 限期整改
21 | 中国移动黑龙江省移动GSM十四期扩容传输接入工程哈尔滨管道光缆（郊县接入层基站接入）单项工程 | 项目安全生产费未按规定时限支付。 | 中国移动黑龙江公司 | 限期整改
22 | 中国移动黑龙江省移动GSM网络十四期扩容工程--伊春地区设备扩容工程 | 1、依法应进行招标，但未招标； 2、工程归档文件不完整，无试运行报告。 | 中国移动黑龙江公司 | 限期整改
|  | 施工单位超资质承揽工程。 | 西安江龙网络科技有限公司
23 | 中国移动黑龙江省GSM十四期扩容工程哈尔滨哈松北中原大道基站实体监督检查 | 项目安全生产费未按规定时限支付。 | 中国移动黑龙江公司 | 限期整改
|  | 基站的蓄电池电源正负极未按色谱线分开，不符合规范要求（设计单位未作要求）。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 黑龙江中移通信技术工程有限公司
24 | 中国移动黑龙江省GSM十四期扩容工程齐齐哈尔肉联厂子弟小学基站实体监督检查 | 项目安全生产费未按规定时限支付。 | 中国移动黑龙江公司 | 限期整改
|  | 基站的蓄电池电源正负极未按色谱线分开，不符合规范要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 沈阳国通通信工程有限公司
25 | 中国联通黑龙江省分公司2010年同步网扩容工程 | 1、项目安全生产费未按规定支付； 2、工程归档文件不规范。 | 中国联通黑龙江分公司
|  | 1、设计未使用现行的《通信建设工程概预算编制办法及相关定额》（工信部规[2008]75号），未单独列安全生产费； 2、设计文件相关编制、审核人员未注明概预算资格证号；设计文件未加盖设计出图专用章。 | 国脉通信规划设计有限公司 | 限期整改
26 | 中国联通黑龙江省分公司2011年本地GSM无线网络新建工程 | 项目安全生产费未按规定支付。 | 中国联通黑龙江分公司 | 限期整改
27 | 中国联通黑龙江省分公司2011年WCDMA主体网络新建工程 | 1、项目安全生产费未按规定时限支付（竣工后全额支付）； 2、竣工验收备案时间早于竣工验收时间。 | 中国联通黑龙江分公司 | 限期整改
28 | 中国联通黑龙江省分公司2011年干线传输网扩容工程 | 1、项目安全生产费未按规定时限支付； 2、设计合同中无设计单位法人代表签字。 | 中国联通黑龙江分公司 | 限期整改
29 | 中国联通黑龙江省GSM网哈尔滨市平房区和平村基站实体监督检查 | 项目安全生产费未按规定时限支付。 | 中国联通黑龙江分公司 | 限期整改
|  | 基站的蓄电池电源正负极未按色谱线分开，不符合规范要求（设计单位未作要求）。 | 国脉通信规划设计有限公司 黑龙江电信国脉工程股份有限公司
|  | 塔体接地镀锌板与塔体采取螺栓固定，不符合规范要求（应采取焊接的方式）。 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司
30 | 中国电信内蒙古公司呼市2011年IP城域网优化改造工程—核心层新建 | 1、工程合同文件不规范，施工合同与监理合同未签署日期； 2、工程项目于2011年11月28日进行初验，至今未组织竣工验收。 | 中国电信内蒙古分公司 | 限期整改
31 | 中国电信内蒙古公司2011年东北环、沈阳阜新80×10（40）Gb/s DWDM系统扩容工程 | 设计批复时间早于设计合同签订时间。 | 中国电信内蒙古分公司 | 限期整改
|  | 设计文本文件不规范，文件中未包含预算表格内容。 | 广东省电信规划设计院有限公司
32 | 中国电信内蒙古呼市2012年无线网主设备单项工程宏基站实体监督检查 | 1、光缆加强芯未与机架绝缘，未按规范要求接到本机房第一级汇流排上，接地线线径不符合要求（小于16mm2多股铜线）； 2、蓄电池正负极电源线未按色谱分开，不符合规范要求； 3、380伏交流电源线布放转角为90°直角，不符合电源线曲率半径不小于电缆外径6倍的规范要求，绝缘外皮有损伤。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 限期整改
33 | 中国移动内蒙古2011年GSM网900M基站工程实体监督检查 | 1、综合柜对地加固螺栓有一处松脱； 2、综合柜（高2.2m）顶部未采取抗震加固措施，不符合抗震设防要求； 3、蓄电池正负极电源线未按色谱分开，不符合规范 要求。 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 限期整改
34 | 中国移动内蒙古呼市业务区G网十五期第三阶段1800M工程实体监督检查 | 1、电源线进站房未采用埋入方式，不符合规范要求； 2、蓄电池正负极电源线未按色谱分开，不符合规范 要求。 | 内蒙古恒中科技发展有限责任公司 | 限期整改
35 | 中国电信内蒙古2012年锡林郭勒无线网主设备工程实体监督检查 | 1、BTS基站设备柜部分对地加固螺栓未紧固； 2、综合柜内，入局光缆加强芯固定器与机架未做绝缘处理，不符合规范要求； 3、蓄电池电源引接电缆布放转角为90°直角，不符合电源线曲率半径不小于电缆外径6倍的规范要求； 4、馈线施工与设计不符，但没有设计变更说明。 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 限期整改
36 | 中国联通内蒙古公司2011年固定电话省内软交换扩容工程 | 开工时间早于质量监督申报时间。 | 中国联通内蒙古分公司 | 限期整改
37 | 中国联通内蒙古公司2010年GSM网新建工程（无线网设备单项工程） | 1、工程开工时间早于设计合同签订时间，早于施工合同签订时间； 2、项目安全生产费未全额计列且未提前支付。 | 中国联通内蒙古分公司 | 限期整改
38 | 中国联通内蒙古公司2010年WCDMA主体网络新建工程 | 工程开工时间早于设计合同签订时间，早于施工合同签订时间。 | 中国联通内蒙古分公司 | 限期整改
39 | 中国联通内蒙古公司2010年区内长途传输网扩容工程 | 1、开工时间早于质量监督申报时间； 2、质监报备缺少备案部门负责人、经办人的签字； 3、试运行报告有盖章，没签署日期。 | 中国联通内蒙古分公司 | 限期整改
40 | 中国联通内蒙古公司2010年GSM网配套本地传输网工程 | 1、项目未进行质量监督申报； 2、项目未按规定预付安全生产费； 3、监理费打折过低，不符合相关规定要求； 4、试运行结束时间为2011年12月，至今未进行竣工 验收。 | 中国联通内蒙古分公司 | 限期整改
41 | 中国联通内蒙古2011年WCDMA主体网络新建工程实体监督检查 | 1、光缆未采用埋入方式进站房，而是架空入站房，不符合规范要求； 2、蓄电池正负极电源线未按色谱分开，不符合规范要求； 3、蓄电池抗震架未做加固，不符合抗震设防要求； 4、蓄电池架与接地线连接不规范（未对压接点进行除漆处理）； 5、光缆加强芯接地不符合防雷接地要求。 | 内蒙古通信建设工程有限责任公司 | 限期整改
42 | 中国联通内蒙古锡盟2010年GSM网工程实体监督检查 | 1、蓄电池正负极电源线未按色谱分开，不符合规范要求； 2、光缆加强芯接地不符合防雷接地要求。 | 通辽市环联通信工程有限责任公司 | 限期整改
|  | 综合柜对地加固螺栓未紧固。 | 中国通信建设第一工程局有限公司
|  | 馈线施工与设计不符，但没有设计变更说明。 | 内蒙古通信建设工程有限责任公司
43 | 中国联通内蒙古公司通信建设材料(光缆)抽检情况 | 所检性能及技术指标共6项，其中5项合格（1、拉伸应变、拉伸附加衰耗，2、压扁，3、冲击，4、反复弯曲，5、扭转），1项不合格（渗水性）。 | 南京烽火藤仓光通信有限公司 | 限期整改
44 | 中国电信新疆乌鲁木齐分公司2011年国际会展中心无线网络优化室分系统单项工程 | 1、未进行质量监督申报； 2、工程开工时间早于设计合同、施工合同与监理合同签订时间； 3、安全生产费未按规定时限支付。 | 中国电信新疆分公司 | 限期整改
45 | 中国电信新疆乌鲁木齐分公司移动网络建设（2011年一期）本地网无线网设备新建工程 | 1、无抗震性能检测合格证； 2、安全生产费未按规定时限支付； 3、未见质量监督申报和备案资料。 | 中国电信新疆分公司 | 限期整改
46 | 中国电信新疆乌鲁木齐分公司2011年FTTH接入光缆一期工程 | 质量监督申报和备案未按规定进行。 | 中国电信新疆分公司 | 限期整改
47 | 中国电信新疆分公司农业大学FTTO接入光缆一期工程 | 1、工程开工时间早于设计合同签订时间、施工合同签订时间； 2、安全生产费未按规定支付。 | 中国电信新疆分公司
|  | 安全生产费未按规定计列。 | 河南日海恒联通信技术有限公司 | 限期整改
48 | 中国电信新疆乌鲁木齐分公司2011年区电信WLAN无线园区工程 | 安全生产费未按规定单独计列（含在施工费中）。 | 中国电信新疆分公司 | 限期整改
49 | 中国电信新疆分公司2011年金桥现代城FTTH城域光缆线路工程实体监督检查 | 施工合同中无安全生产费的支付条款。 | 中国电信新疆分公司 | 限期整改
|  | 1、光缆未采用软管保护，未固定在托架上； 2、光交接箱中，光缆加强芯固定金属板所接的防雷地线为8mm2,不符合规范要求。 | 新疆特力电信实业有限责任公司阿克苏分公司
50 | 中国移动新疆乌鲁木齐新县城水西沟通信管道工程 | 安全生产费未按规定单独计列（含在施工费中）。 | 中国移动新疆公司 | 限期整改
|  | 1、以分公司名义签订设计合同，不符合规定； 2、未按规定计列安全生产费。 | 中国移动通信集团设计院有限公司
51 | 中国移动新疆维吾尔自治区GSM网二十期工程巴州无线系统设备安装工程 | 1、工程开工时间早于设计合同签订时间； 2、安全生产费未按规定时限支付。 | 中国移动新疆公司 | 限期整改
|  | 监理单位图章为内部管理图章。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
52 | 中国移动新疆分公司2011年省内干线托克逊—库尔勒段光缆线路工程 | 工程开工时间早于设计批复、监理合同签订时间。 | 中国移动新疆公司 | 限期整改
53 | 中国移动新疆分公司12580系统扩容改造工程 | 1、工程开工时间早于设计批复时间； 2、设计文件概预算表五中未计取安全生产费； 3、质量监督申报时间晚于开工时间。 | 中国移动新疆公司 | 限期整改
54 | 中国移动新疆维吾尔自治区GSM网二十期交换网扩容优化工程 | 1、安全生产费未按规定单独计列（含在施工费中）； 2、火灾应急救援预案中无相关人员的联系方式。 | 中国移动新疆公司 | 限期整改
55 | 中国移动新疆维吾尔自治区GSM网二十期工程库尔勒上户镇土地所基站实体监督检查 | 施工图未标明该站的具体抗震设防要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 限期整改
|  | 1、施工生产安全应急救援预案中无具体负责人及联系方式； 2、机房光缆加强芯未接保护地，不符合规范要求； 3、电力电缆、直流电源线与保护地线混绑,不符合规范要求。 | 新疆中移通信技术工程有限公司
56 | 中国联通新疆2011年村村通电话新建工程 | 1、工程开工时间早于设计批复时间； 2、未见质量监督申报表。 | 中国联通新疆分公司 | 限期整改
57 | 中国联通新疆分公司2011年综合关口局新建工程 | 1、未履行质量监督申报手续； 2、无开工报告、无设计合同； 3、施工合同中无相关安全生产费支付条款。 | 中国联通新疆分公司 | 限期整改
58 | 中国联通新疆分公司2011年WCDMA主体网络新建工程 | 档案资料归档不规范； | 中国联通新疆分公司 | 限期整改
|  | 设计合同签订单位与实际设计单位不符。 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  | 本项目共八家施工单位，其中，三家超资质施工，四家单位档案资料中未见资质证书。 | 西安众诚网络科技有限公司 新疆立昂电信技术有限公司 新疆特力电信实业有限责任公司
59 | 中国联通新疆分公司2012年GSM网络扩容工程 | 1、未履行质量监督申报手续； 2、安全生产费未按规定单独计列（含在施工费中）。 | 中国联通新疆分公司 | 限期整改
60 | 中国联通新疆分公司2011年本地传输网新建工程 | 1、设计批复时间晚于项目初验时间； 2、施工合同中未见安全生产费相关支付条款。 | 中国联通新疆分公司 | 限期整改
|  | 设计文本未使用工信部规[2008]75号新颁布的通信建设工程概预算编制办法及相关定额 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 中国通信建设集团设计院有限公司 广州杰赛科技股份有限公司
61 | 中国联通新疆分公司2011年WCDMA网络新建工程葡萄乡富民安居基站实体监督检查 | 竣工验收小组没有相关参建单位的代表及签字。 | 中国联通新疆分公司 | 限期整改
|  | 1、蓄电池架未做下固定，不符合抗震设防标准； 2、电力电缆进线钢管未封堵，不符合规范要求； 3、BTS设备电源线与保护地线混绑，不符合规范要求。 | 新疆立昂电信技术有限公司
62 | 中国联通新疆分公司移动网络公司2011年WCDMA网一期网络新建工程吐鲁番市服务接待中心基站实体监督检查 | 1、施工组织设计中无明确的现场施工安全的具体措施及组织机构负责人和联系人； 2、蓄电池抗震架未做下固定，不符合抗震设防要求； 3、综合设备柜未与上梁加固，不符合规范要求。 | 新疆立昂电信技术有限公司 | 限期整改
|  | 1、光缆采用架空入站方式，不符合规范要求； 2、ODF架中光缆加强芯未接地，不符合规范要求； 3、交流挂屏与开关电源柜间交流电源电缆与保护地线混绑。 | 新疆特立电信实业有限公司